SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	                                                                                                 4

2.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	                                                                                     5

3.	OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ                                       	  6

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	6

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ	12

3.2.1. OCENA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO	12

3.2.2. ŹRÓDŁA CIEPŁA	18

3.2.3. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE	20

3.2.4. BUDYNKI	20

3.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO-ENRGETYCZNEJ	24

3.3.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI WN	24

3.3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE	25

3.3.3. BILANS ENERGETYCZNY ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ	25

3.4. CHARAKTERYSTYKA   SYSTEMU  GAZOWNICZEGO	26

4.	ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYT-KOWANIE ENERGII	27

4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA    RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII CIEPLNEJ	27

4.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ	27

4.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	30

4.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ	35

4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA   RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII  ELEKTRYCZNEJ	36

4.3. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA PALIW GAZOWYCH	36

5.	OCENA PRZEWIDYWANYCH  ZMIAN  ZAPOTRZEBOWA-NIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE	                                                                       37

5.1. ANALIZA PRZYROSTU LUDNOŚCI I ZWIĄZANEGO Z TYM BUDOWNICTWA  PERSPEKTYWICZNEGO	37

5.2. ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO	38

5.3. ANALIZA  PERSPEKTYWICZNEGO  ZAPOTRZEBOWANIA  NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	40

5.4 Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na paliwa gazowe	41

6.analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii	                                                                                               42

7.	analiza możliwości współpracy z innymi gminami	                                    42

8.OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE	                                                                                   48

9. RAPORT ENERGETYCZNY GMINY	                                                                                   52

10. PODSUMOWANIE -  WNIOSKI...................................................................................................................................................60

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1: WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Załącznik nr 2: WYKAZ ISTNIEJĄCYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA OBSZARZE GMINY FROMBORK

SPIS MAP

Mapa nr 1. MAPA  ADMINISTRACYJNA GMINY FROMBORK

Mapa nr 2. ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY FROMBORK

Mapa nr 3. UKŁAD DROGOWY W  GMINIE

Mapa nr 4. SCENTRALIZOWANY SYSTEM CIEPŁOWNICZY W  MIEŚCIE FROMBORK

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania były:

- Umowa z dniu 17.10.2005 r  pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Frombork a Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. w Warszawie,

- „Strategia Rozwoju  Miasta i  Gminy Frombork” – luty 2002r.

- Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Braniewskiego – sierpień 2003r.

- Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe – do projektu miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork – październik 2005r.

- Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa  Warmińsko-Mazurskiego – sierpień 2004r.

- dane udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy we Fromborku,

- dane udostępnione przez Koncern Energetyczny Energa S.A.Oddział Elbląskie Zakłady Energetyczne w Elblągu  ,

- dane udostępnione przez Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku , Rejon Gazowniczy w Olsztynie,

- ankiety istniejących źródeł ciepła,

- ankiety budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. Nr 54/97) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18.12.1998 r. (Dz.U.nr 162 poz.1121) z póź.. zmianami,

- Ustawa „Prawo ochrony środowiska „z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U.nr 62 poz.627) ,

- Założenia polityki energetycznej Polski  do 2020 r. W-wa, 12.02.2000 r. wraz z oceną  realizacji i korektą dokonaną przez Radę Ministrów w dniu 02.04.2002 r.

- Rocznik statystyczny województwa  Warmińsko-Mazurskiego w 2002 r. Urząd Statystyczny w Olsztynie 2003 r

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork , 2005 r.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest określenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy  Frombork.

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy "Prawo energetyczne" opracowanie zakresem swoim obejmuje:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,

- analizę zakresu współpracy z innymi gminami,

- określenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

# OCENA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

## 3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY

    - PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE I GMINIE FROMBORK

Gmina miejsko-wiejska Frombork jest położona w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie braniewskim. Od strony zachodniej granice gminy wyznacza Zalew Wiślany. Od strony południowo zachodniej graniczy 
z dwiema gminami miejsko-wiejskimi powiatu elbląskiego – Tolkmicko i Młynary. Od strony południowej z gminą wiejską powiatu braniewskiego – Płoskinia, od strony północnej 
i wschodniej z gminą wiejską Braniewo. Poprzez granicę państwa na Zalewie Wiślanym obszar gminy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Geomorfologicznie gmina miejsko-wiejska Frombork znajduje się w obrębie trzech mezoregionów:

- Równiny Warmińskiej (środkowa, wschodnia i południowa cześć miasta i gminy),

- Pobrzeża Staropruskiego (północna cześć gminy oraz wschodnia, zachodnia, środkowa i południowa część miasta),

- Wysoczyzny Elbląskiej (zachodnia cześć gminy).

Większość obszaru gminy znajduje się w zlewniach rzeki Baudy i Narusy, wpływających do Zalewu Wiślanego.

Powierzchnia gminy miejsko-wiejskiej Frombork wynosi łącznie 12582 ha, z czego powierzchnia obszaru miejskiego to 759 ha a obszaru wiejskiego 11823 ha.

Administracyjnie gmina podzielona jest na 9 sołectw.

| Sołectwa w gminie Frombork |  |
| --- | --- |
| Krzyżewo 14-530 Frombork tel. 0(55)2437330 | Baranówka 14-530 Frombork tel. 0(55)2449109 |
| Krzywiec 14-530 Frombork tel. 0(55)2449126 | Nowe Sadłuki 14-530 Frombork tel. 0(55)2449160 |
| Ronin 14-530 Frombork tel. 0(55)2437618 | Wielkie Wierzno 14-530 Frombork tel. 0(55)2449112 |
| Jędrychowo 14-530 Frombork tel. 0(55)2449147 | Narusa 14-530 Frombork tel. 0(55)2437071 |
| Biedkowo 14-530 Frombork tel. 0(55)2449779 |  |

Dane:

Ilość mieszkańców – 3.859 w tym

Miasto – 2.602

Gmina – 1.257

Powierzchnia  - 125,8 km2 w tym

Miasto – 7,6 km2

Gmina – 118,2 km2

    - ŚRODOWISKO NATURALNE

Geologia , gleby i surowce naturalne

Struktura użytkowania gruntów

Gmina zajmuje obszar  11 823 ha z czego :

- 40,6 % stanowią użytki rolne

- 21,6 % lasy, zadrzewienia i zakrzewienia

- 33,6 % wody

- 218 ha wartościowe przyrodniczo nieużytki

Obszar miasta zajmuje 759 ha powierzchni z czego :

- 60,3 % stanowią użytki rolne

- 27 ha lasy

- 109 ha tereny zurbanizowane – 14,4 % obszaru miast

- 44 ha tereny komunikacyjne – 5,8 %

- 108 ha nieużytków – głownie w postaci szuwarów nad Zalewem Wiślanym

STRUKTURA GRUNTÓW:

rodzaj użytkowania               powierzchnia                      %

w ha

1. Użytki rolne                                               4798                                                   40,6

w tym

  - grunty orne                                            3449

  - sady                                                       3

  - łąki i pastwiska                                     1346

2. Użytki leśne i grunty                                 2554                                                    21,6

zadrzewione lub zakrzewione

3. Wody                                                         3978                                                    33,6

w tym:

  - wody płynące                                       3939

  - rowy                                                     39

4. Użytki kopalne                                          22                                                        0,3

5. Tereny komunikacyjne                              213                                                      1,8

6. Tereny zurbanizowane                              114                                                      0,9

7. Nieużytki                                                   218                                                      1,8

8. Tereny różne                                             11                                                        0,1

9. Powierzchnia wyrównawcza                    -85                                                      -0,7

razem                   11823                                                  100

Zasoby wodne.

Wody powierzchniowe

Większość obszaru gminy znajduje się w zlewniach rzeki Baudy ( dopływy – Lisi Parów i Wierzenka z Czerwonym Rowem ) i Narusy, Wpływających bezpośrednio do Zalewu Wiślanego.

Wody gruntowe

Pod względem warunków hydrogeologicznych obszar gminy zróżnicowany jest na dwie strefy o odmiennych reżimach wodnych:

- strefa gdzie wody gruntowe tworzą swobodny poziom utrzymujący się w łatwo przepuszczalnych piaskach i żwirach; wody tego poziomu powiązane są z wodami rzecznymi, a głębokość zalegania warstw wodonośnych uzależniona jest od wysokości rzędnych terenu,

- strefa, w obrębie której ciągłość zwierciadła wód gruntowych ulega zakłóceniu na skutek występowania w podłożu gliniastych utworów trudno przepuszczalnych; wody gruntowe  występują tutaj w piaszczystych przewarstwieniach wśród glin na różnych głębokościach.

Wody podziemne

Wodonośne warstwy użytkowe występują na różnej głębokości w piaszczystych przewarstwieniach. Zbiornik wód mineralnych o znacznej wydajności tworzą osady jury (na głębokości [500-700m] i triasu [700-1000m]), im głębiej tym wyższa jest temperatura wody, jej mineralizacja oraz zawartość składników swoistych. Jednak warstwy najgłębsze zapewniają niewielkie wydajności (do 3m3/h).

Flora i Fauna

Na terenie miasta i gminy Frombork funkcjonują następujące obszary chronione:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i jego otulina.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny 
o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewni zachowanie stanu względnej równowagi ekologicznej “systemów przyrodniczych”. Charakter gospodarki prowadzonej na obszarach chronionego krajobrazu regulują przepisy prawne zabezpieczające stan środowiska. Wprowadzają one m.in. zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, zakaz prowadzenia działalności niekorzystnie wpływających na krajobraz, w tym dbałość o styl budownictwa dostosowany do lokalnych tradycji.

- Lasy ochronne.

Na terenie gminy Frombork występują lasy ochronne usytuowane na terenach miasta Fromborka jak i na obszarach pozamiejskich. W mieście Fromborku występują lasy glebochronne i wodochronne. Na pozostałym obszarze funkcjonują lasy, których zadaniem jest ochrona ostoi zwierząt oraz, podobnie jak we Fromborku, lasy glebo- i wodochronne.

Lesistość gminy wynosi – dla terenu miasta Fromborka 3,03%, dla pozostałego terenu gminy – 21%.

- Rezerwaty przyrody.

Na terenie gminy Frombork funkcjonują:

- Rezerwat przyrody „Nowy Wiek”, którego przedmiotem ochrony jest fauna i flora.

- Rezerwat przyrody „Ujście rzeki Pasłęki”, którego przedmiotem ochrony jest awifauna.

- Użytki ekologiczne.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Formy te mają charakter wspomagający dla funkcjonowania systemu obszarów chronionych. Użytki ekologiczne wykazuje się w rejestrze gruntów.

Aktualnie utworzony został jeden użytek ekologiczny (skarpy) na terenie Nadleśnictwa Zaporowo Leśnictwa Frombork obejmujący powierzchnię 3,4 ha. Planuje się utworzenie 10 chronionych użytków ekologicznych na terenie miasta Fromborka i 30 na pozostałym terenie.

Ochroną planuje się objąć tereny mokradeł, torfowisk, starorzeczy, zarośli i szuwarów.

- Stanowisko dokumentacyjne.

Planuje się utworzenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej obejmującego klif litorynowy znajdujący się na północny zachód od wsi  Narusa.

- Pomniki przyrody.

Na terenie miasta Fromborka znajduje się 10 drzew uznanych za pomniki przyrody (3 dęby, 
3 jesiony, 2 buki, 2 klony). Na pozostałym terenie 13 (7dębów, 2 buki, 1 lipa, 1 sosna, 1 wiąz, 1 czereśnia ptasia). Zakłada się ustanowienie, jako pomniki przyrody, dodatkowo 15 drzew w Nadleśnictwie Zaporowo oraz 6 innych drzew, 5 grup drzew, 2 alei drzew i 1 szpaleru.

- Szlaki przemieszczania zwierząt.

W zachodniej części gminy występują 2 szlaki migracji jelenia sika 
i dzika. Ponadto w gminie występują szlaki migracyjne jelenia europejskiego.

3.1.3 Warunki Klimatyczne

Położenia   masta Fromborka  nad Zalewem Wiślanym , wiąże się z dużym wpływem  powietrza  morskiego na przebieg zjawisk  atmosferycznych na terenia miasta i gminy.

Podstawowe cechy klimatu lokalnego na obszarze  miasta i gminy Frombork to :

- duża zmienność stanów pogody wynikająca  z położenia  obszaru na drodze  ścierania się mas powietrza  atlantyckiego z kontynentalnym:

- przewaga wiatrów  południowo-zachodnich/25%/ i zachodnich /15%// oraz bardzo silnymi wiatrami z kierunku północnego;

- średnia  roczna temperatura  powietrza  wynosi 7,5 stopnia C , najcieplejszym miesiącem jest lipiec , ze średnią temperaturą  18 stopni C , a najzimniejszym miesiącem jest styczeń  -1,5 stopnia C ;

- średnie  dzienne usłonecznienie w lecie wynosi  powyżej 7,5 godziny ( jest to jeden z najwyższych  wskaźników w Polsce) ;

- roczna suma opadów wynosi ok.600mm , w okresie letnim maj-pździernik 400mm, listopad- kwiecień 200mm, najwyższe opady występują w lipcu 80mm,a najniższe w lutym 20mm.

- Ilość dni z opadami wynosi 150 w roku:

- opady śniegu występują od listopada do kwietnia ( z  niewielką pokrywą śnieżną zalegającą ok.70 dni

- okres wegetacyjny trwa ok.210 dni;

- ukształtowanie terenu i warunki wigotnościowe sprzyjają tworzeniu się i zaleganiu mgieł szczególnie w strefie brzegowej  Zalewu Wiślanego oraz w strefie podmokłych obniżeń terenowych;

- wskaźnik względnego kontynentalizmu wynosi 60%;

Położenie miasta w strefie nadmorskiej powoduje następujące zjawiska klimatyczne :

- występowanie bryzy morskiej przez ok. 25 dni w roku w okresie wiosenno-letnim;

- występowanie silnych wiatrów – ok. 70 dni w roku z wiatrem powyżej 10m/s, średnia prędkość wiatru dla Fromborka wynosi 5,3m/s ;

- występowanie dużej zawartości jodu w powietrzu .

## 3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

### 3.2.1. OCENA OBECNEGO STANU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ogólne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego, w poszczególnych miejscowościach gminy, określono szacunkowo. Punktem wyjścia do tych obliczeń była struktura zasobów mieszkaniowych, w poszczególnych miejscowościach. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 1.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ I CIEPŁO DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO/jednorodzinnego/					tabela nr1

|  | Wyszczególnienie odbiorców | liczba mieszkańców * | Pow. Użytkowa [m2] | Kubatura [m3] | Zapotrzebowanie na |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  |  |  | Moc [kW] | Ciepło [GJ/a] |
| 1 | Frombork | 2.517 | 26400 | 81200 | 1963 | 17700 |
| 2 | Baranówka | 141 | 2538 | 7614 | 190 | 1652 |
| 3 | Baranówka Leśniczówka | 4 | 72 | 216 | 5 | 43 |
| 4 | Biedkowo | 27 | 486 | 1458 | 36 | 313 |
| 5 | Biedkowo Osada | 167 | 3006 | 9018 | 225 | 1956 |
| 6 | Bogdany | 266 | 4788 | 14364 | 359 | 3121 |
| 7 | Drewnowo | 77 | 1386 | 4158 | 104 | 904 |
| 8 | Jędrychowo | 132 | 2376 | 7128 | 178 | 1547 |
| 9 | Krzywiec | 36 | 648 | 1944 | 48 | 417 |
| 10 | Krzyżewo | 70 | 1260 | 3780 | 94 | 817 |
| 11 | Narusa | 172 | 3096 | 9288 | 232 | 2017 |
| 12 | Nowe Sadłuki | 68 | 1224 | 3672 | 92 | 800 |
| 13 | Nowiny | 30 | 540 | 1620 | 40 | 348 |
| 14 | Ronin | 10 | 180 | 540 | 13 | 113 |
| 15 | Wielkie Wierzno | 136 | 2448 | 7344 | 184 | 1599 |
| 16 | Wilanowo Leśniczówka | 6 | 108 | 324 | 8 | 70 |
|  | SUMA: | 3.859 | 50.556 | 153.668 | 3.772 | 33.417 |

- - wykaz mieszkańców na dzień 31.12.2005r.

1) – Określono dla kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na moc cieplną w wysokości q=25W/m3.

2) – Określono dla wskaźnika sezonowego zużycia ciepła w wysokości E=280 kWh/m2a.

Ogółem zapotrzebowanie na na moc dla budownictwa mieszkaniowego  jednnorodzinnego   wynosi 3.772  kW /3,77 MW/ , a zapotrzebowanie na ciepło oszacowano na poziomie około 33.417 GJ.

Ponadto, w oparciu o ankiety, określono zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa komunalnego (obiekty Urzędu Gminy), użyteczności publicznej i handlowo-usługowego. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 2

|  | CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW CIEPŁA Tabela nr 2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Adres | Rodzaj budynku; uwagi docieplenie | Kubat. | Pow. | Zap. Na moc | Zap. Na ciepło |
|  |  |  | [m3] | [m2] | [W] | [GJ/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | OBIEKTY URZĘDU GMINY |  |  |  |  |  |
| 1 | Urząd Miasta i Gminy | Ocieplenia brak bud. lata 70 | 5600 | 1920 | 184000 | 1599 |
| 2 | Remiza | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 1100 | 180 | 34000 | 296 |
| 3 | ZOZ Przychodnia | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 2070 | 345 | 32000 | 278 |
| 4 | Bud. Mieszkalny ul. Kościelna 8 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 400 | 122 | 24000 | 209 |
| 5 | Bud. Mieszkalny ul. Kopernika 15 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 800 | 263 | 37000 | 322 |
| 6 | Bud. Mieszkalny ul. Mickiewicza1 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 660 | 220 | 30000 | 261 |
| 7 | Bud. Mieszkalny ul.Kościelna 4 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 140 | 45 | 5000 | 43 |
| 8 | Bud. Mieszkalny ul. Szkolna 12 | Ocieplenia brak | 930 | 309 | 37000 | 322 |
|  | RAZEM | / I / | 11.700 | 3.404 | 383.000 | 3.330 |
| II | Budynki Użyteczności Publicznej (oświata, itp.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Zespół Szkół Szkoła Podstaw. i Gimnazjum | Ocieplenia brak, stolarka wymieniona bud. 60-70 | 8600 | 2600 | 310000 | 2695 |
| 2 | Powiatowy Dom Dziecka | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 7557 | 2799 | 200000 | 1739 |
| 3 | Muzeum 66.008 Ul.Katedralna 8 Ul.Stara 6 | Brak ocieplenia | 10828 | 3734 | 408336 | 3550 |
| 4 | Urząd Pocztowy Ul.Rynek 1 | Brak ocieplenia | 1108 | 396 | 59000 | 513 |
| 5 | Komisariat Policji Ul.Kapelańska 12 | Brak ocieplenia | 890 | 318 | 44520 | 387 |
| 6 | WSH Pułtusk Ul.Katedralna 11 | Brak ocieplenia bud zabytkowy | 1155 | 385 | 65000 | 565 |
| 7 | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ | Brak ocieplenia | 33000 | 7345 | 848000 | 7371 |
| 8 | Schronisko Młodzieżowe Ul. Elbląska 11 |  | 2870 | 897 | 220000 | 1912 |
|  | Razem | / II / | 66.008 | 18.474 | 2154856 | 18.732 |
| III | Budynki Spóldzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Ul.Kościelna 8 | Brak ocieplenia | 330 | 121 | 23300 | 203 |
| 2 | Ul.Kopernika 15 | Brak ocieplenia | 720 | 264 | 37250 | 324 |
| 3 | Ul.Szkolna 12 | Brak ocieplenia bud 20-30 | 870 | 310 | 36770 | 320 |
| 4 | Ul. ZHP 1 | Brak ocieplenia bud 73 | 5700 | 2080 | 235300 | 2045 |
| 5 | Osiedle Słoneczne 1 | Brak ocieplenia bud 83 | 2220 | 820 | 82977 | 722 |
| 6 | Ul. Kapelańska 3 | Brak ocieplenia | 420 | 144 | 19210 | 167 |
| 7 | Ul.Młynarska 1 | Brak ocieplenia bud 70 | 2370 | 875 | 106150 | 923 |
| 8 | Ul.Młynarska 3 | Brak ocieplenia bud 70 | 2460 | 911 | 110442 | 961 |
| 9 | Ul.Mickiewicza 2,4,6,6a | Brak ocieplenia bud przedwojenny | 2730 | 943 | 118970 | 1034 |
| 10 | Osiedle Słoneczne 8 | Brak ocieplenia bud 86 | 1920 | 710 | 116144 | 1008 |
| 11 | Osiedle Słoneczne 2 | Szczyty ocieplone bud 84 | 2600 | 961 | 142753 | 1243 |
| 12 | Osiedle Słoneczne 4 | Szczyty ocieplone bud 84 | 2600 | 961 | 142768 | 1243 |
| 13 | Osiedle Słoneczne 6 | Brak ocieplenia bud 84 | 2600 | 961 | 128540 | 1117 |
| 14 | Osiedle Słoneczne 7 | Szczyty ocieplone bud 76 | 2170 | 803 | 81660 | 710 |
| 15 | Osiedle Słoneczne 9 | 1 szczyt ocieplony bud 76 | 2170 | 803 | 85440 | 743 |
| 16 | Osiedle Słoneczne 10 | Brak ocieplenia | 2760 | 1021 | 154491 | 1343 |
| 17 | Osiedle Słoneczne 11 | Brak ocieplenia | 2014 | 746 | 85692 | 745 |
| 18 | Osiedle Słoneczne 12 | Brak ocieplenia | 2211 | 819 | 102139 | 888 |
| 19 | Osiedle Słoneczne 13 | Brak ocieplenia bud 75 | 2014 | 746 | 85692 | 745 |
| 20 | Osiedle słoneczne 14 | 2 szczyty ocieplone bud 85 | 2211 | 819 | 114430 | 995 |
| 21 | Ul.Katedralna 15 | Brak ocieplenia | 1703 | 608 | 72050 | 626 |
| 22 | Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Zatoka” Ul. Szkolna 14-22 Ul.Mickiewicza 8 Ul.Szkolna 9 Ul.Kościelna 6 | BRAK OCIEPLENIA | 10066 | 3595 | 582381 | 5063 |
|  | RAZEM | / III / | 54.859 | 20.020 | 2641249 | 23.168 |
| IV | Budynki "produkcja, handel, usługi" |  |  |  |  |  |
| 1 | Księgarnia ,,Marta” ul. Mickiewicza 5 | Brak ocieplenia | 142 | 50 | 4980 | 43 |
| 2 | ,,Atze” Hotel ul.Kościelna 2 |  | 3880 | 1437 | 244689 | 2127 |
| 5 | ZPO ,,FROMTEX” Ul.Młynarska 3b |  | 285 | 95 | 7000 | 61 |
| 6 | PHU ,,AGA” Ul.Kapelańska 1 |  | 736 | 263 | 36820 | 320 |
| 7 | Centrum PPHU Ul.Mickiewicza 3 |  | 810 | 300 | 40000 | 348 |
| 8 | P.W.,,CIACH” Ul.Kopernika 15 |  | 810 | 300 | 42880 | 373 |
| 9 | Handel-Chrzanowski Ul.Rynek 1 |  | 600 | 200 | 10000 | 87 |
| 10 | Sklep-Matuszak Ul.Rynek 1 |  | 144 | 48 | 4500 | 39 |
| 11 | FHU ,,GLOBUS” Ul.Katedralna 15 |  | 150 | 50 | 5010 | 44 |
|  | RAZEM | / IV / | 7.557 | 2.693 | 395.879 | 3.442 |
|  | OGÓŁEM | : | 128424 | 41.187 | 5574984 | 48.672 |

Całkowite potrzeby cieplne miasta i gminy wynoszą obecnie:

- zapotrzebowanie na moc cieplną: 	około 9.347,0 kW,( 9,347 MW)

- zapotrzebowanie na ciepło :		około 82.089,0  GJ/rok.

Istniejącą strukturę zapotrzebowania na ciepło przedstawia rysunek nr1                   Struktura  zapotrzebowania na ciepło

W strukturze zapotrzebowania na ciepło dominuje budownictwo jedno i wielorodzinne , które stanowi prawie 69%, budynki użyteczności publicznej z  budynkami oświatowymi  stanowią  26,9% , a pozostałe w tym handel, usługi i przemysł  4,2% ogólnego zapotrzebowania na ciepło w Mieście i  Gminie .

Natomiast strukturę zapotrzebowania na moc cieplna przedstawia rys. nr 2.

Rys. nr 2. Struktura zapotrzebowania na moc cieplną w gminie Frombork

W strukturze zapotrzebowania na moc w Gminie Frombork największe zapotrzebowanie występuje dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 68,5%, pozostałe to budynki użyteczności publicznej z budynkami oświaty, które stanowią 27,3%% , oraz pozostałe w tym handel, usługi i przemysł – 4,2%.

### 3.2.2. ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na terenie gminy występują duże obszary objęte  scentralizowanym systemem ciepłowniczym,

W oparciu o przeprowadzona ankietyzację zlokalizowano na terenie gminy, około 40 kotłowni indywidualnych zasilających w ciepło budynki. Budynki Urzędu Gminy, użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne komunalne zasialane są z kotłowni miejskiej we Fromborku. Budynki produkcyjno-handlowo-usługowe zasilane są z indywidualnych kotłowni o mocy mniejszej niż 50 kW.. Wykaz tych kotłowni zawiera załącznik 1.

Do największych z nich należą:

- Kotłownia Miejska   (Qk = 7,00 MW)

- Kotłownia Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ (Qk = 1,7 MW)

- Kotłownia Schronisko Młodzieżowe (Qk = 0,3 MW)

Pozostałe kotłownie posiadają moce cieplne poniżej 50 kW.

Strukturę źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa przedstawia rysunek nr 3.

W strukturze źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa  dominuje:

Biomasa / słoma/ – 48,80%,

drewno, zrębki drzewne, trociny-2 %

węgiel–   36,4 % ,

olej opałowy lekki – 8,8 % ,

gaz LPG – 3%,

energia elektryczna stanowi niecałe - 1% .

### 3.2.3. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE

Z otrzymanych ankiet dotyczących budynków komunalnych, użyteczności publicznej i produkcyjno-handlowo-usługowych wynika, że:

- 72 budynki posiadają wodne instalacje centralnego ogrzewania, są to budynki wielorodzinne , budynki użyteczności publicznej oraz handlowo-przemysłowe.

- 13 budynków posiada ogrzewanie za pomocą pieców fizycznych, są to prze wszystkim budynki użyteczności publicznej / świetlice wiejskie , remizy itp./.

- niektóre budynki mieszkaniowe  jednorodzinne posiadają ogrzewanie powietrzne, elektryczne oraz piece akumulacyjne i kaflowe.

Spośród budynków posiadających wodne, rurowe instalacje c.o. w około 60% budynków zamontowane są przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Natomiast spośród wszystkich budynków tylko  około 15 posiada instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej.

### 3.2.4. BUDYNKI

Szczegółową charakterystykę budynków Urzędu Gminy, użyteczności publicznej i handlowo-usługowych przedstawiono w tabeli nr 3. Zawiera ona adresy budynków, ich kubaturę i powierzchnię użytkową, rodzaj technologii wykonania, zapotrzebowanie na ciepło oraz wskaźniki energochłonności: q (W/m3) i E (kWh/m2a) i ich ocenę.

W ocenie energochłonności cieplnej budynków przyjęto następujące kryteria:

- bardzo duża energochłonność budynku, gdy: q > 32 W/m3,

- duża energochłonność budynku, gdy: 26 <q < 32 W/m3,

- średnia energochłonność budynku, gdy: 18 < q < 26 W/m3,

- mała energochłonność budynku, gdy: q < 18 W/m3.

| CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKÓW Tabela nr 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres | Rodzaj budynku docieplenie | Kubat. | Pow. | Wsk. zapot. na moc bud. | Wsk. E | Techn. i rok wykon. | Energochł- onność budynków |
|  |  | m3 | M2 | W/m3 | kWh/m2a |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I OBIEKTY URZĘDU GMINY |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Miasta i Gminy | Ocieplenia brak bud. lata 70 | 5600 | 1920 | 28 | 240 | tradycyjna | duża |
| Remiza | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 1100 | 180 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| ZOZ Przychodnia | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 2070 | 345 | 27 | 270 | tradycyjna | duża |
| Bud. Mieszkalny ul. Kościelna 8 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 400 | 122 | 26 | 280 | tradycyjna | duża |
| Bud. Mieszkalny ul. Kopernika 15 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 800 | 263 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| Bud. Mieszkalny ul. Mickiewicza1 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 660 | 220 | 27 | 280 | tradycyjna | duża |
| Bud. Mieszkalny ul.Kościelna 4 | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 140 | 45 | 29 | 280 | tradycyjna | duża |
| Bud. Mieszkalny ul. Szkolna 12 | Ocieplenia brak | 930 | 309 | 28 | 260 | tradycyjna | duża |
| RAZEM | I | 11.700 | 3.404 |  |  |  |  |
| II Budynki Użyteczności Publicznej (oświata) |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum | Ocieplenia brak, stolarka wymieniona bud. 60-70 | 8600 | 2600 | 22 | 220 | tradycyjna | średnia |
| Powiatowy Dom Dziecka | Ocieplenia brak bud. przedwojenny | 7557 | 2799 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| Muzeum M.Kopernika Ul.Katedralna 8 Ul.Stara 6 | Brak ocieplenia | 10828 | 3734 | 29 | 290 | tradycyjna | duża |
| Urząd Pocztowy Ul.Rynek 1 | Brak ocieplenia | 1108 | 396 | 27 | 280 | tradycyjna | duża |
| Komisariat Policji Ul.Kapelańska 12 | Brak ocieplenia | 890 | 318 | 28 | 270 | tradycyjna | duża |
| WSH Pułtusk Ul.Katedralna 11 | Brak ocieplenia bud zabytkowy | 1155 | 385 | 30 | 300 | tradycyjna | duża |
| Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ | Brak ocieplenia | 33000 | 7345 | 30 | 280 | tradycyjna | duża |
| Schronisko Młodzieżowe Ul. Elbląska 11 | Brak ocieplenia | 2870 | 897 | 28 | 270 | tradycyjna | duża |
| RAZEM | II | 66.008 | 18.474 |  |  |  |  |
| III Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Ul.Kościelna 8 | Brak ocieplenia | 330 | 121 | 27 | 280 | tradycyjna | duża |
| Ul.Kopernika 15 | Brak ocieplenia | 720 | 264 | 28 | 270 | tradycyjna | duża |
| Ul.Szkolna 12 | Brak ocieplenia bud 20-30 | 870 | 310 | 31 | 290 | tradycyjna | duża |
| Ul. ZHP 1 | Brak ocieplenia bud 73 | 5700 | 2080 | 29 | 270 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 1 | Brak ocieplenia bud 83 | 2220 | 820 | 27 | 260 | tradycyjna | duża |
| Ul. Kapelańska 3 | Brak ocieplenia | 420 | 144 | 28 | 270 | tradycyjna | duża |
| Ul.Młynarska 1 | Brak ocieplenia bud 70 | 2370 | 875 | 29 | 260 | tradycyjna | duża |
| Ul.Młynarska 3 | Brak ocieplenia bud 70 | 2460 | 911 | 28 | 260 | tradycyjna | duża |
| Ul.Mickiewicza 2,4,6,6a | Brak ocieplenia bud przedwojenny | 2730 | 943 | 30 | 290 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 8 | Brak ocieplenia bud 86 | 1920 | 710 | 27 | 250 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 2 | Szczyty ocieplone bud 84 | 2600 | 961 | 23 | 220 | tradycyjna | średnia |
| Osiedle Słoneczne 4 | Szczyty ocieplone bud 84 | 2600 | 961 | 23 | 220 | tradycyjna | średnia |
| Osiedle Słoneczne 6 | Brak ocieplenia bud 84 | 2600 | 961 | 28 | 260 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 7 | Szczyty ocieplone bud 76 | 2170 | 803 | 22 | 230 | tradycyjna | średnia |
| Osiedle Słoneczne 9 | 1 szczyt ocieplony bud 76 | 2170 | 803 | 25 | 250 | tradycyjna | średnia |
| Osiedle Słoneczne 10 | Brak ocieplenia | 2760 | 1021 | 29 | 280 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 11 | Brak ocieplenia | 2014 | 746 | 28 | 290 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 12 | Brak ocieplenia | 2211 | 819 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| Osiedle Słoneczne 13 | Brak ocieplenia bud 75 | 2014 | 746 | 27 | 280 | tradycyjna | duża |
| Osiedle słoneczne 14 | 2 szczyty ocieplone bud 85 | 2211 | 819 | 22 | 220 | tradycyjna | średnia |
| Ul.Katedralna 15 | Brak ocieplenia | 1703 | 608 | 29 | 280 | tradycyjna | duża |
| Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Zatoka” Ul. Szkolna 14-22 Ul.Mickiewicza 8 Ul.Szkolna 9 Ul.Kościelna 6 | BRAK OCIEPLENIA | 10066 | 3595 | 29 | 290 | tradycyjna | duża |
|  | Razem III | 10.066 | 3.595 |  |  |  |  |
| IV PRODUKCJA HANDEL I USŁUGI |  |  |  |  |  |  |  |
| Księgarnia ,,Marta” ul. Mickiewicza 5 | Brak ocieplenia | 142 | 50 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| ,,Atze” Hotel ul.Kościelna 2 |  | 3880 | 1437 | 29 | 290 | tradycyjna | duża |
| ZPO ,,FROMTEX” Ul.Młynarska 3b |  | 285 | 95 | 27 | 280 | tradycyjna | duża |
| PHU ,,AGA” Ul.Kapelańska 1 |  | 736 | 263 | 28 | 270 | tradycyjna | duża |
| Centrum PPHU Ul.Mickiewicza 3 |  | 810 | 300 | 29 | 280 | tradycyjna | duża |
| P.W.,,CIACH” Ul.Kopernika 15 |  | 810 | 300 | 30 | 265 | tradycyjna | duża |
| Handel-Chrzanowski Ul.Rynek 1 |  | 600 | 200 | 27 | 270 | tradycyjna | duża |
| Sklep-Matuszak Ul.Rynek 1 |  | 144 | 48 | 28 | 280 | tradycyjna | duża |
| FHU ,,GLOBUS” Ul.Katedralna 15 |  | 150 | 50 | 29 | 270 | tradycyjna | duża |
| RAZEM | V | 7.557 | 2.693 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 95.331 | 28.166 |  |  |  |  |

## 3.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI ELEKTRO-ENRGETYCZNEJ

Zaopatrzenie w energię elektryczną leży w gestii Zakładu Energetycznego w Elblągu. Celem jego działania jest dystrybucja i obrót energią elektryczną. Realizowane jest to za pośrednictwem urządzeń elektroenergetycznych a obsługą odbiorców zajmuję się bezpośrednio Rejon Energetyczny  w Braniewie.

### 3.3.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI WN

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

Teren gminy Frombork obsługiwany jest przez 41 stacji przesyłowych energii elektrycznej

- 15 stacji o sumarycznej mocy znamionowej 6,3 MVA – obsługujących miasto Frombork

- 26 stacji o sumarycznej mocy znamionowej 6,6 MVA – obsługujących pozostały teren gminy

Adaptuje się istniejący system zaopatrzenia miasta i gminy w energię elektryczną z następującymi ustaleniami:

- we Fromborku zakłada się etapowe skablowanie linii 15kV w obrębie terenów turystycznych oraz zwartej zabudowy miejskiej

- niezbędne są korekty usytuowania stacji transformatorowej we wsi Krzywiec oraz podejść do stacji w centrum wsi Wielkie Wierzno, jako niezgodne z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego i obiektów historycznych

- w trakcie remontu i modernizacji linii 15 kV należy wprowadzić korekty ich przebiegu dążąc do eliminacji ciągów przechodzących ukośnie przez pola i doprowadzając do ich równoległego usytuowania w stosunku do dróg.

##### Wykaz stacji transformatorowych przedstawiono w załączniku nr 2

Jak wynika z powyższego zestawienia większą część istniejących stacji ma rezerwy mocy w zainstalowanych transformatorach.

### 3.3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE

Oświetlenie uliczne jest jednym z rodzajów odbiorów energii elektrycznej. Na terenie Miasta i Gminy Frombork zainstalowanych jest ogółem 395 opraw  oświetleniowych,  o łącznej mocy 89,66 kW.

Istniejące oświetlenie drogowe na terenie gminy  wykonane jest  w oparciu o oprawy sodowe i rtęciowe.

Oprawy można podzielić na moce :

70 W – 248 szt.,

100 W – 91 szt.,

150 W – 48 szt.

Przewiduje się rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Biedkowo, Biedkowo Osada, Baranówka, Baranówka II i Ronin – Nowiny.

Sieć oświetleniowa na terenie gminy jest głównie siecią napowietrzną skojarzoną  z siecią rozdzielczą  niskiego napięcia , z czego wynikają następujące ograniczenia :

- rozstawy słupów i ich odległości od skrajni drogi są dostosowane do potrzeb sieci rozdzielczej a nie do oświetlenia,

- zastosowanie wysięgników o odpowiednio dobranym wysięgu daje możliwość poprawy usytuowania opraw oświetleniowych.

### 3.3.3. BILANS ENERGETYCZNY ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ

Zużycie energii elektrycznej w gminie Frombork  w 2005r wynosiło:

| Ilość odb. | Zużycie | w tym |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | energii elektrycz. | gosp. domowe |  | gospodarstwa rolne pozostali odbiorcy |  | Odb. w tar. C11 |  | oświetlenie uliczne |  |
| 921 | ogółem | Ilość odb. | Zużycie | Ilość odb. | Zużycie | Ilość odb. | Zużycie | Ilość odb. | Zużycie |
| MWh | MWh |  | MWh |  | MWh |  | MWh |  | MWh/r |
| 3.844 | 3.844 | 769 | 1.817 | 49 | 136 | 91 | 1.790 | 12 | 101 |

Na jednego mieszkańca w gminie Frombork zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2005r:                 996,11 kWh/r

Na jednego odbiorcę w gminie Frombork  przypada     4173,72  KWh/r

Z analizy powyższych danych wynika, że zarówno wskaźnik na 1 mieszkańca jak i 1 odbiorcę zużycia energii elektrycznej w gminie utrzymuje się na poziomie  średnim w województwie warmińsko-mazurskim.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na 1 mieszkańca waha się na poziomie poniżej średniej krajowej ale niższy niż na jednego odbiorcę w stosunku do średniej krajowej

## 3.4. CHARAKTERYSTYKA   SYSTEMU  GAZOWNICZEGO

Na obszarze Miasta i Gminy Frombork nie ma aktualnie żadnej istniejącej ani też projektowanej  infrastruktury gazowniczej.

Gmina nie jest zgazyfikowana..

Zgodnie ze „Studium programowym możliwości  rozwoju gazyfikacji województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r.” źródłem gazu dla Gminy mógłby być planowany  gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 200 biegnący z  Elbląga do Braniewa, stanowiący dwustronne zasilanie  miasta Elbląg.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do realizacji  inwestycji , gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego.

W tym celu winna być sporządzona koncepcja programowa gazyfikacji , która powinna zawierać zapotrzebowanie , trasę i średnicę gazociągów, ekonomiczną opłacalność tej inwestycji. Niezbędna jest też  daleko idąca współpraca sąsiadujących ze sobą  gmin w celu obniżenia kosztów gazyfikacji.

Gaz płynny LPG  wykorzystywany jest powszechnie na terenie gminy do potrzeb gospodarstw domowych do przygotowania posiłków.

Gaz LPG wykorzystywany jest również na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gaz LPG stanowi niewielki  procent w bilansie energetycznym Miasta i Gmniy.

# ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYT-KOWANIE ENERGII

## 4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA    RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII CIEPLNEJ

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników można podzielić na następujące grupy:

- przedsięwzięcia zmniejszające zapotrzebowanie na moc cieplną,

- przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii cieplnej,

- przedsięwzięcia dyscyplinujące zużycie energii cieplnej.

### 4.1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ

Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków można uzyskać dzięki ich termorenowacji tj. dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami oraz wymianie stolarki okiennej. Termomodernizacja musi być tak wykonana, aby współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne spełniały aktualne wymagania określane przez Ministra Gospodarki. Budynki spełniające obecne wymagania, dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, charakteryzują się wartościami kubaturowego współczynnika zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. rzędu q = 13 - 18 W/m3.

Uwzględniając powyższe wymagania oszacowano efekty energetyczne, jakich można się spodziewać po termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela nr 4.

EFEKTY  ENERGETYCZNE  Z  TYTUŁU  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKÓW												Tabela nr 4.

| Lp. | Odbiorcy ciepła | Obecne zap. na ciepło Qco [kW] | Obecne zużycie energii cieplnej E co [GJ/rok] | Redukcja zużycia energii cieplnej E [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |  |  |  |
| 1 | Urząd Miasta i Gminy | 184 | 1.599 | 320 |
| 2 | Remiza OSP | 34 | 296 | 40 |
| 3 | ZOZ Przychodnia | 32 | 278 | 57 |
| 4 | Zespół Szkół, SP i Gimnazjum | 310 | 2.695 | 540 |
| 5 | Powiatowy Dom Dziecka | 200 | 1.739 | 340 |
| 6 | Muzeum im Kopernika ul. Katedralna i ul.Stara | 408,3 | 3.550 | 350 |
| 7 | Urząd Pocztowy | 59 | 513 | 90 |
| 8 | Komisariat Policji | 44,5 | 387 | 70 |
| 9 | Wyższa Szkoła Handlowa Pułtusk we Fromborku | 65 | 565 | 80 |
| 10 | Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny | 848 | 7.371 | 1250 |
| 11 | Schronisko Młodzieżowe ul. Elbląska 11 | 220 | 1.912 | 350 |
|  | Razem / I / | 2.404,8 | 20.905 | 3.487 |
| II | Budynki jednorodzinne | 3.772 | 33.417 | 5.100 |
|  | Razem / II / | 3.772 | 33.417 | 5.100 |
| III | Budynki wielorodzinne - komunalne |  |  |  |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Kościelna 8 | 24 | 209 | 30 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Kopernika 15 | 37 | 322 | 45 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 1 | 30 | 261 | 32 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Kościelna 4 | 5 | 43 | 8 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Szkolna 12 | 37 | 322 | 60 |
|  | Razem / III / | 133 | 1.157 | 175 |
| IV | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wielorodzinne |  |  |  |
| 1 | Spóldzielnia Mieszkaniowa „Zatoka” | 582,4 | 5.063 | 980 |
| 2 | Wspólnoty Mieszkaniowe | 2.058,8 | 18.105 | 2.800 |
|  | Razem / IV / | 2.641,2 | 23.168 | 3.780 |
|  | OGÓŁEM | 5.179 | 45.230 | 7.442 |

Termomodernizacja wyżej wymienionych budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych może przynieść  efekty w postaci  redukcji zużycia energii cieplnej w ilości

7.442  GJ/rok.

ΔEco=ΔQcoΔtobl⋅Sd⋅24⋅3600⋅10−3 (GJ/sezon)Redukcję zużycia energii cieplnej, która będzie towarzyszyła redukcji zapotrzebowania na ciepło, określono dla sezonu grzewczego (wg PN-B-02025) z następującej zależności:

gdzie:

Qco - redukcja zapotrzebowania na ciepło z tytułu termomodernizacji (MW),

tobl - obliczeniowa różnica temperatur powietrza w pomieszczeniu i powietrza zewnętrznego, przyjmowana w wysokości:

- dla budownictwa mieszkaniowego:		tobl = 36 oC,

- dla budownictwa użyteczności publicznej:	tobl = 34 oC,

Sd - liczba stopniodni średniego sezonu grzewczego, przyjmowana w wysokości:

- dla budownictwa mieszkaniowego:		Sd = 3622,1

- dla budownictwa użyteczności publicznej:	Sd = 3158.

Przed przystąpieniem do termorenowacji budynków należy wykonać audyt energetyczny budynku zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku "O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych". Pozwoli to na skorzystanie, w udokumentowanych przypadkach, z premii termomodernizacyjnej spłacanej przez BGK w wysokości 25% wykorzystywanego, przez inwestora, kredytu.

### 4.1.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMNIEJSZAJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej u odbiorców i użytkowników można uzyskać w wyniku:

- modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dostosowujących je do reagowania na zmienne potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń,

- modernizacji wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej dostosowujących pracę instalacji cyrkulacyjnej do aktualnych potrzeb,

- zwiększenia sprawności produkcji energii cieplnej i jej automatyzację.

#### 4.1.2.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Dostosowanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania do reagowania na zmiany zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń polega na wyposażeniu ich w termostatyczne zawory przygrzejnikowe oraz dodatkowe urządzenia poprawiające pracę zmodernizowanych instalacji (np. filtry, automatyczne odpowietrzniki pionów, podpionowe regulatory różnicy ciśnienia lub przepływu). Według dotychczasowych doświadczeń, obniżenie zużycia energii cieplnej z tytułu montażu zaworów termostatycznych, wynosi od 10 do 20% pierwotnego zużycia energii cieplnej w tych instalacjach. Należy jednak podkreślić, że takie efekty są możliwe do uzyskania tylko przy spełnieniu poniższych warunków:

- zmodernizowana instalacja c.o. będzie prawidłowo zrównoważona hydraulicznie, tj. nastawy wstępne zaworów termostatycznych i regulatorów podpionowych będą określone w wyniku pełnych obliczeń hydraulicznych wykonanych dla zmodernizowanej instalacji,

- modernizacja musi obejmować wszystkie grzejniki (również w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak klatki schodowe, suszarnie, pralnie itp.) oraz tzw. piony świecowe w łazienkach;

- źródła ciepła zostaną dostosowane do współpracy z instalacjami wyposażonymi w zawory termostatyczne;

- użytkownicy otrzymują niezbędne informacje dotyczące działania i posługiwania się zaworami termostatycznymi.

Schemat zmodernizowanej instalacji c.o. przedstawiono na rysunku nr 4.

Rys. nr 4. Schemat zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania

Efekty energetyczne wynikające z modernizacji instalacji c.o., przy założeniu obniżenia pierwotnego zużycia energii przez instalacje o 15%, przedstawia tabela nr 5.

EFEKTY ENERGETYCZNE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.	  Tabela nr 5.

| Lp. | Odbiorcy ciepła | Obecne zap. na ciepło Qco [kW] | Obecne zużycie energii cieplnej E co [GJ/rok] | Redukcja zużycia energii cieplnej E [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ |  |  |  |
| 1 | Urząd Miasta i Gminy | 184 | 1.599 | 140 |
| 2 | Remiza OSP | 34 | 296 | 30 |
| 3 | ZOZ Przychodnia | 32 | 278 | 25 |
| 4 | Zespół Szkół, SP i Gimnazjum | 310 | 2.695 | 270 |
| 5 | Powiatowy Dom Dziecka | 200 | 1.739 | 170 |
| 6 | Muzeum im Kopernika ul. Katedralna i ul.Stara | 408,3 | 3.550 | 350 |
| 7 | Urząd Pocztowy | 59 | 513 | 40 |
| 8 | Komisariat Policji | 44,5 | 387 | 25 |
| 9 | Wyższa Szkoła Handlowa Pułtusk we Fromborku | 65 | 565 | 60 |
| 10 | Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny | 848 | 7.371 | 650 |
| 11 | Schronisko Młodzieżowe ul. Elbląska 11 | 220 | 1.912 | 200 |
|  | Razem / I / | 2.404,8 | 20.905 | 1.960 |
| II | BUDYNKI JEDNORODZINNE | 3.772 | 33.417 | 2.500 |
|  | Razem / II / | 3.772 | 33.417 | 2.500 |
| III | BUDYNKI WIELORODZINNE KOMUNALNE |  |  |  |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Kościelna 8 | 24 | 209 | 20 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Kopernika 15 | 37 | 322 | 25 |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 1 | 30 | 261 | 20 |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Kościelna 4 | 5 | 43 | 4 |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. Szkolna 12 | 37 | 322 | 30 |
|  | Razem / IV/ | 133 | 1.157 | 99 |
| V | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wielorodzinne |  |  |  |
| 1 | Spóldzielnia Mieszkaniowa „Zatoka” | 582,4 | 5.063 | 450 |
| 2 | Wspólnoty Mieszkaniowe | 2.058,8 | 18.105 | 1.500 |
|  | Razem /V / | 2.641,2 | 23.168 | 1.950 |
|  | OGÓŁEM | 5.179 | 45.230 | 4.009 |

W wyniku przeprowadzenia modernizacji instalacji CO można uzyskać oszczędność w zużyciu energii cieplnej w ilości  4.009 GJ/sezon/rok.

1) – Analizą objęto budynki posiadające wodne instalacje c.o.

Obecne zużycie energii cieplnej określono wg zależności i przy założeniach opisanych w punkcie 4.1.1 niniejszego opracowania.

#### 4.1.2.2. Modernizacja wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej

TRC

TRC

CYRKULACJA

INSTALACJA C.W.U.

WC

WC

WC

WC

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej można uzyskać dzięki zamontowaniu, na pionach tych instalacji, termostatycznych regulatorów przepływu. Regulatory te zamykają przepływ wody cyrkulacyjnej gdy jej temperatura wynosi 550C, natomiast otwierają przepływ gdy temperatura wody spadnie do 450C. Dzięki tym regulatorom likwiduje się straty energii cieplnej występujące w czasie krążenia wody cyrkulacyjnej w instalacji. Schemat zmodernizowanej instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono na rysunku nr 5.

Rys. nr 5. Schemat zmodernizowanej instalacji c.w.u.

WC – wodomierz ciepłej wody użytkowej

TRC – termostatyczny regulator przepływu

Efekty energetyczne wynikające z powyższej modernizacji instalacji c.w.u., przy założeniu obniżenia pierwotnych strat ciepła przez instalację o 50% przedstawia tabela nr 6

EFEKTY ENERGETYCZNE MODERNIZACJI INSTALACJI C.W.U.	   Tabela nr 6.

| Lp | Wyszczególnione budynki 1) | Obecne zap. na moc cieplną Qcwumax,h [kW] | Obecne zapo-trzebowanie na moc cieplną dla cyrkulacji Qcyrk [kW] | Obecne zużycie energii cieplnej na cyrkulację Ecyrk [GJ/rok] | Redukcja zużycia energii cieplnej Ecyrk [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynki Wspólnot Mieszkaniowych | 450 | 22,5 | 139 | 65 |
| 2 | Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” | 50 | 2,6 | 16 | 7 |
| 3 | Budynki komunalne | 20 | 1,1 | 7 | 3 |
| 4 | Budynki użyteczności publicznej | 420 | 21 | 130 | 65 |
| 5 | Budynki jednorodzinne | 700 | 35,7 | 221 | 110 |
| Razem |  | 1.640 | 82,9 | 513 | 250 |

W wyniku modernizacji instalacji CWU można uzyskać redukcję zużycia energii cieplnej w ilości  250 GJ/rok.

1) Uwzględniono budynki posiadające instalacje centralnej ciepłej wody.

Powyższe wartości wyznaczono na podstawie zależności:

Qcyrk=Gcyrk⋅cp⋅55−45 (kW),Gcyrk=0,3⋅Gcwumax,h (kg/s), Gcwumax,h=Qcwumaxcp⋅55−5 kg/s,Ecyrk=Qcyrk⋅12⋅365⋅3600⋅10−3 (GJ/rok)

gdzie:

Gcyrk – obliczeniowy przepływ wody cyrkulacyjnej  (kg/s),

Qcwumax – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u.  (kW),

Gcwumax – maksymalny godzinowy rozbiór c.w.u.  (kg/s).

#### 4.1.2.3. Zwiększenie sprawności produkcji energii cieplnej i jej automatyzacja

Zwiększenie sprawności produkcji energii cieplnej oraz jej automatyzacja umożliwi obniżenie zużycia energii pierwotnej (zawartej w paliwie) oraz dostosowanie produkcji energii cieplnej do aktualnych potrzeb odbiorców.

Można to uzyskać w wyniku przebudowy istniejących kotłowni węglowych na kotłownie opalane paliwem ciekłym lub gazowym. Schemat zmodernizowanej kotłowni na paliwo ciekłe lub gazowe przedstawiono na rysunku nr 6.

Kotłownia taka powinna być wyposażona w konsolę sterowniczą, której zadaniem jest dostosowywanie parametrów pracy kotłów do aktualnych potrzeb odbiorców. W wyniku działania urządzeń automatycznej regulacji możliwe jest obniżenie obecnego zużycia energii cieplnej o około 10%. Natomiast możliwy do uzyskania wzrost sprawności produkcji energii cieplnej wynosi około 40-60%, w zależności od stanu technicznego i sposobu eksploatacji istniejących kotłowni węglowych. W związku z tym, w każdym przypadku należy przeprowadzić indywidualną analizę techniczno-ekonomiczną modernizacjikotłowni.

zasobnik c.w.u.

kocioł grzewczy

rozdzielacze c.o.

c.w.u.

Rys. nr 7. Schemat ideowy kotłowni opalanej paliwem ciekłym lub gazowym

### 4.1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA DYSCYPLINUJĄCE ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ

Psychologiczne oddziaływanie na użytkowników, wymuszające nawyki oszczędnego użytkowania energii cieplnej, można uzyskać przez:

- montaż wodomierzy ciepłej wody użytkowej u poszczególnych użytkowników,

- montaż grzejnikowych podzielników kosztów, w poszczególnych pomieszczeniach, w instalacjach c.o. wyposażonych w zawory termostatyczne.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że po zamontowaniu wodomierzy ciepłej wody użytkowej jej zużycie przez odbiorców maleje o około 30%. Jest to efektem racjonalnego korzystania z instalacji c.w.u. oraz likwidacji przecieków baterii czerpalnych. Zmniejszenie zużycia ciepłej wody użytkowej powoduje proporcjonalne obniżenie zużycia energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania.

Natomiast montaż grzejnikowych podzielników kosztów wymusza na odbiorcach świadome korzystanie z możliwości jakie dają termostatyczne zawory grzejnikowe tj. utrzymanie temperatur powietrza w pomieszczeniach na zadanym poziomie (bez ich przegrzewania) oraz obniżenie temperatury powietrza w godzinach nocnych i w okresach kiedy pomieszczenia nie są wykorzystywane przez użytkowników. Efektem montażu podzielników kosztów jest urzeczywistnienie obniżeń zużycia energii cieplnej z tytułu wyposażenia instalacji c.o. w zawory termostatyczne.

Ogólne zestawienie efektów z tytułu Termomodernizacji  budynków , modernizacji instalacji C.O. i C.W.U.

Można uzyskać następujące efekty energetyczne w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na moc oraz na ciepło:  Redukcja zużycia energii cieplnej E  11.701 GJ – przewidywana do osiągnięcia w latach 2006-2010 w perspektywie do 2020 roku.

## 4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA   RACJONALIZUJĄCE   UŻYTKOWANIE ENERGII  ELEKTRYCZNEJ

Technologie użytkowania energii elektrycznej w Polsce są w znacznym stopniu przestarzałe, toteż istnieją duże możliwości zmniejszenia zużycia energii. Są one jednak zależne od stanu technicznego urządzeń elektrycznych oraz stopnia wykorzystywania ich w ciągu roku.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej wiąże się przede wszystkim ze zmianą energochłonnym urządzeń elektrycznych (starej generacji) na nowoczesne, energooszczędne urządzenia.

Zmiany tej muszą dokonać - w sferze gospodarstw domowych i budynków – ich właściciele. Natomiast w przypadku oświetlenia ulic i miejsc publicznych, racjonalizacja zużycia energii, zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” – leży w gestii gminy, do zadań której należy organizowanie i finansowanie tego oświetlenia. Racjonalizacja ta wiąże się z wymianą starych lamp żarowych i jarzeniowych na nowoczesne lampy np. sodowe.

W każdym przypadku, przy modernizacji oświetlenia ulic i placów, należy wykonać analizą techniczno – ekonomiczną, która wskaże optymalny wariant modernizacji w odniesieniu do istniejących źródeł światła i ich rozmieszczenia. Szacuję się, że docelowe obniżenie zużycia energii elektrycznej może wynosić:

- dla gospodarstw domowych, rolnych i odbiorców na średnim napięciu ~ 10% czyli                                   około 400 MWh/rok

- dla oświetlenia ulicznego ~ 30% czyli około 30  MWh/rok

Ponadto przy modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, redukcji ulegnie moc oświetlenia średnio o ~ 30% obecnej mocy zainstalowanej.

## 4.3. RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA PALIW GAZOWYCH

Opisane w punkcie 4.1 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii cieplnej są jednocześnie przedsięwzięciami racjonalizującymi zużycie paliw gazowych (LPG) w źródłach ciepła poszczególnych obiektów.

# OCENA PRZEWIDYWANYCH  ZMIAN  ZAPOTRZEBOWA-NIA NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

## 5.1. ANALIZA PRZYROSTU LUDNOŚCI I ZWIĄZANEGO Z TYM BUDOWNICTWA  PERSPEKTYWICZNEGO

Zmiany ludności miasta i  gminy Frombork, w latach 1998-2020, przedstawia tabela nr 7.

LICZBA LUDNOŚCI GMINY W LATACH 1992-2003

Prognoza liczby ludności na lata 2010-2020				                                          Tabela nr 7

.

| Rok | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Liczba ludności W tym Frombork W tym gmina | 3.990 2.590 1.400 | 3.869 2.517 1.342 | 4.200 2.800 1.400 | 4.700 3.200 1.500 | 5.200 3.500 1.700 |

Na przestrzeni 5 lat, tj. od 2000 do 2005 roku, zaludnienie gminy ulega nieznacznemu spadkowi i  zmiejszyło  się z 3.990 osób do 3.869 osób, co daje spadek zaludnienia w ilości 31osób. Stała rosnąca tendencja wzrostu liczby mieszkańców (lata 1992-2003), oraz planowany przyrost terenów budowlanych , terenów pod usługi i produkcję oraz terenów pod usługi turystyczne (ekstensywne) powodować będzie stały niewielki wzrost zaludnienia gminy. . Stąd do dalszych analiz przyjmuje się, że do roku 2020  wystąpią  zmiany w obecnym zaludnieniu gminy.

W roku 2010 prognozuje się poziom ok. 4.200 mieszkańców , natomiast do 2020 liczba ludności gminy osiągnie poziom  ponad 5.200 mieszkańców.

W związku z powyższym, w gminie Frombork,  wystąpi przyrost budownictwa mieszkaniowego spowodowany zabezpieczeniem potrzeb wynikających z perspektywicznego przyrostu ludności.

Planowany przyrost terenów budowlanych przedstawia  Tabela nr 8

Polityka przestrzenna w zakresie kształtowania kultury osadniczej i mieszkaniowej w mieście i  gminie Frombork w najbliższej perspektywie opierać się będzie na następującej polityce :

Podstawową zasadą dla obszru miasta i gminy jest preferencja dla uzupełnienia zabudowy w obrębie i sąsiedztwie terenów istniejącej.

Dla miasta Fromborka ustala się następujące zasady :

- rozwój terenów zabudowy mieszkanej oraz różnych form działalności gospodarczej w kierunku  wschodnim;

- tereny dla aktywnego rozwoju turystyki i działalności leczniczo-uzdrowiskowej, którą lokalizuje się  na kierunku wschodnim oraz południowo-zachodnim /baza noclegowa/

Dla obszaru Gminy  ustala się następujące zasady:

- nowe tereny zaiwestowania ustala się jako alternatywną lokalizację dla różnych form działalności gospodarczej;

- tereny turystyczne lokalizuje się po wsxhodniej i zachodniej stronie projektowanego zbiornika „Bogdany”

Koncentracja funkcji usługowych – tu podstawowym ośrodkiem dla ludności  i rolnictwa będzie miasto Frombork.Z uwagi na układ przestrzenny osadnictwa oraz zakładany rozwój przestrzenny południowej części  gminy , typuje się do koncentracji usług miejscowości Jędrychowo i Wierzno Wielkie.

Podsumowując zakłada się :

  - utrzymanie istniejących rozproszonych struktur osadniczych z możliwością zmian charakteru użytkowego .

  - Koncentrowanie nowej zabudowy w istniejących strukturach osadniczych

– są to struktury zwarte o potencjalnie dużych możliwościach rozwojowych ,

W sumie zakłada się przyjęcie około 50 ha gruntów potencjalnie do zagospodarowania pod nowe budownictwo mieszkaniowe , handel , usługi i przemysł.

| Obręb geodezyjny | Pod budownictwo mieszkaniowe w ha | Usługi i produkcja w ha | Usługi turystyczne (ekstensywne) w ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto i Gmina Frombork | 20 | 10 | 10 |

Założono również, że w perspektywicznym horyzoncie czasowym będą mogły być wykorzystane (na cele produkcyjne lub handlowe) nie użytkowane i niezagospodarowane tereny (przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy) .

## 5.2. ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ilościowe potrzeby cieplne budownictwa perspektywicznego można określić na podstawie wskaźników kubaturowego zapotrzebowania na moc cieplną, które dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego wynoszą:

- na cele centralnego ogrzewania: 	qco = 18 W/m3 ,

- na cele ciepłej wody użytkowej:	qcwu = 9 W/m3.

Stąd docelowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplna dla przewidywanego budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania nieużytkowych terenów z przeznaczeniem na rozwój usług  i produkcji (w poszczególnych okresach realizacji) będzie wynosiło:

- zapotrzebowanie na moc cieplną:

- rok 2005                    Qco = 9.347 kW,	Qcwu = 1.640 kW,	Q= 10.987 kW,

- lata 2006 – 2010:	Qco = 10.400 kW,	Qcwu = 1.700 kW,	Q = 12.100 kW,

- lata 2011 – 2020:	Qco = 12.500 kW,	Qcwu = 1.900 kW,	Q = 14.400 kW,

- zapotrzebowanie na ciepło:

- rok 2005                  Eco =  82.089 GJ/rok,	Ecwu = 10.155 GJ/rok, 	E = 92.244 GJ/rok,

- lata 2006 – 2010:     Eco =  90.405 GJ/rok,	Ecwu =  10.526 GJ/rok,	E = 100.931 GJ/rok,

- lata 2011 – 2020:     Eco =  108.660 GJ/rok,	Ecwu = 11.765 GJ/rok, 	E = 120.425 GJ/rok,

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że całkowity przyrost zapotrzebowania na moc cieplną i energię cieplną dla miasta i  gminy Frombork będzie wynosił (w roku 2020):

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na moc cieplną o :	ok.3,4  MW,

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na ciepło o :		ok. 28.181 GJ.

## 5.3. ANALIZA  PERSPEKTYWICZNEGO  ZAPOTRZEBOWANIA  NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną perspektywiczny przyrost zapotrzebowania wystąpi dla następujących grup przyszłych odbiorców:

- perspektywiczne budownictwo mieszkaniowe,

- perspektywiczne budownictwo handlowo-usługowe,

- perspektywiczne budownictwo letniskowe i bazy obsługi ruchu turystycznego,

- perspektywiczne źródła ciepła.

Przyrost potrzeb elektroenergetycznych, dla powyższych odbiorców, w pełni zostanie zaspokojony z istniejącej na obszarze Gminy sieci i stacji transformatorowych przy następujących założeniach :

- we Fromborku zakłada się etapowe skablowanie  lini 15 KV w obrębie terenów turystyczno- wypoczynkowych;

- trzeba dokonać niezbędnych zmian usytuowania stacji transformatorowych we wsi Krzywiec oraz podejść do stacji w centrum  wsi  Wierzno Wielkie / niezgodne z zasadami ochrony krajobrazu kulturowego i obiektów historycznych;

- w trakcie modernizacji lini 15 KV , należy wprowadzić korekty  ich przebiegu dążąc do eliminacji ciągów przechodzących przez pola i doprowadzając do ich równoległego usytuowania w stosunku do drog;

- w celu perspektywicznego zabezpieczenia dostaw energii dla miasta i gminy , przy zakładanym wzroście zapotrzebowania energii elektrycznej , trzeba ustalić wariantowe lokalizacje GPZ;

- zakłada się , że źródłem zaopatrzenia będzie istniejąca linia 110 kV od której nastąpi podłączenie do GPZ;

- ustala się alternatywne trasy korytarzy technicznych  dla lini 15 KV , dla docelowego podłączenia punktu zasilania we Fromborku;

- Punkt Zasilania/PZ/ należy przenieść z Osiedla Słonecznego na obszar terenów rozwojowych miasta.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej przez odbiory bytowo-komunalne określone zostało z uwzględnieniem prognozy liczby ludności , przy założeniu, że energia elektryczna będzie wykorzystywana w gospodarstwach domowych na potrzeby sprzętu zmechanizowanego gospodarstwa domowego , drobnego grzejnictwa , oświetlenia , przygotowanie ciepłej wody i w około 10% przygotowanie posiłków.

Zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla obsługi ludności obejmuje zabudowę użyteczności publicznej , usługi osiedlowe w zakresie handlu , gastronomii , oświaty i drobnego rzemiosła.

Wyniki obliczeń , jako prognoza zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej przez odbiory bytowo-komunalne dla poszczególnych obrębów, wynikają one z prognozowanego rozwoju jednostek osadniczych , wynikającego m.in. z uwzględnienia wniosków o przeznaczenie gruntów na cele osiedlowe. Rozmieszczenie wymienianych  odbiorów może się jednak zmienić..Poziom mocy i ilości energii może być osiągnięty przy planowanym wzroście ludności ( głównie w wyniku migracji i przy wzroście zamożności mieszkańców). Prognoza nie obejmuje produkcji.

5.4 Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na paliwa gazowe

Na obszarze Miasta i Gminy Frombork nie ma aktualnie żadnej istniejącej ani też projektowanej  infrastruktury gazowniczej.

Zgodnie ze „Studium programowym możliwości  rozwoju gazyfikacji województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 r.” źródłem gazu dla Miasta i  Gminy mógłby być planowany  gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 200 biegnący z  Elbląga do Braniewa, stanowiący dwustronne zasilanie  miasta Elbląg.

Uznaje się za najbardziej korzystne przeprowadzenie tego gazociągu przez południowy obszar gminy i zlokalizowanie stacji redukcyjnej z wysokiego ciśnienia na średnie na terenie na południe od wsi Baranówka. Przy takim usytuowaniu stacji redukcyjnej – gazociągi średniego ciśnienia będzie można poprowadzić zarówno do Fromborka , jak i do obszarów aktywizacji w południowej części gminy i dużych wsi jak Wierzno Wielkie, Jędrychowo, Bogdany.

Przyjęta trasa gazociągu byłaby prowadzona z Pogrodzia/ Gmina Tolkmicko/ przez Wodynię do Krzywca, dalej popółnocnej stronie wsi Jędrychowoi następnie pomiedzy Baranówką i Biedkowcem do wsi Garbina / Gmina Braniewo/.

Przyjęte rozwiązanie pozwoli zarówno korzystnie obsłużyć cały obszar gminy jak i zrezygnować z przejścia przez trudne tereny koło Narusy , Fromborka i dolnego odcinka rzeki Baudy.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do realizacji  inwestycji , gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego.

W tym celu winna być sporządzona koncepcja programowa gazyfikacji , która powinna zawierać zapotrzebowanie , trasę i średnicę gazociągów, ekonomiczną opłacalność tej inwestycji. Niezbędna jest też  daleko idąca współpraca sąsiadujących ze sobą  gmin w celu obniżenia kosztów gazyfikacji.

Gaz płynny LPG  wykorzystywany jest powszechnie na terenie gminy do potrzeb gospodarstw domowych do przygotowania posiłków.

Gaz LPG wykorzystywany jest również na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gaz LPG stanowi niecałe 3% w bilansie energetycznym Miasta i Gminy.

Współpraca z  sąsiednimi gminami  w zakresie gazyfikacji wydaje się być  konieczna z uwagi  zmniejszenie kosztów inwestycyjnych  , wspólna budowa gazociągu, stacji redukcyjno-pomiarowych .

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku założono , że gaz sieciowy zostanie na teren gminy Frombork doprowadzony i ogólnie dostępny na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców oraz potrzeb dla przemysłu. Założono , że udział gazu ziemnego w ogólnym bilansie energetycznym Gminy osiągnąć może poziom nawet 5 % w roku 2020.

# 6.analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii

Z przedstawionej, w załączniku nr 1, charakterystyki istniejących źródeł ciepła wynika, że  dysponują one istotnymi rezerwami mocy cieplnej. Dotyczy to przede wszystkim miejskiej ciepłowni ze scentralizowanym rozdziałem ciepła dla całego miasta Fromborka . W związku z tym, na terenie gminy, istnieją możliwości wykorzystania nadwyżek mocy cieplnej w istniejącym źródłe ciepła czyli kotłowni we Fromborku. Stąd przyszłe potrzeby cieplne odbiorców powinny być zaspokajane z miejskiej kotłowni oraz z indywidualnych, już istniejących źródeł ciepła na paliwa ekologiczne jakim jest biomasa w postaci slomy, drewna , zrębek oraz trocin.

# analiza możliwości współpracy z innymi gminami

W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ze scentralizowanych źródeł ciepła / ciepłownia we Fromborku/, sa ograniczone możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie przesyłania ciepłociągami z uwagi na zbyt duże odległości co wiąże się z ogromnymi kosztami .

Natomiast w systemie elektroenergetycznym istnieje ścisła współpraca z sąsiednimi gminami, gdyż systemy te wykraczają poza obszar gminy. Istnieją tez możliwości współpracy w zakresie perspektywicznej gazyfikacji Miasta i  Gminy Frombork i sąsiednich gmin.

Położenie gminy Frombork i gmin sąsiednich przedstawiono na planie sytuacyjnym gminy (mapa nr 1

Gmina Frombork graniczy z Gminami : Braniewo, Płoskinia,Młynary i Tolkmicko.

Są to gminy głównie o charakterze rolniczym . Dlatego współpraca między tymi gminami winna się opierać na promowaniu wykorzystania OZE , tworzeniu nowych plantacji roślin energetycznych- tu Gmina Frombork tworzy wzorzec wykorzystania tych upraw i poszerzania  plantacji tak aby w perspektywie najbliższych lat  stać się samowystarczalna w nośniki energii .

7.1 Ocena zasobów i możliwości zastosowania energii odnawialnych.

Do grupy źródeł energii odnawialnych można zaliczyć m.in. :

- energetykę wykorzystującą  biomasę i paliwa odpadowe;

- małą energetykę wodną;

- energetykę wykorzystującą promieniowanie słoneczne;

- energia wiatrową;

- biogaz z odpadów komunalnych

- energia geotermalną .

Drewno

Na terenie gminy Frombork występują lasy ochronne usytuowane na terenach miasta Fromborka jak i na obszarach pozamiejskich. W mieście Fromborku występują lasy glebochronne i wodochronne. Na pozostałym obszarze funkcjonują lasy, których zadaniem jest ochrona ostoi zwierząt oraz, podobnie jak we Fromborku, lasy glebo- i wodochronne.

Miasto i Gmina Frombork nie  należy do najbardziej lesistych regionów powiatu braniewskiego o wskaźniku lesistości ok.25%. Obszary leśne stanowią  ok. 2.581 ha. Administrowane są przez Nadleśnictwa: Elbląg i Zaporowo ( największa powierzchnia ) oraz ANR.

W granicach miasta  lasy zajmują 27 ha i stanowią 3% powierzchni. Zarządzane są przez PGL.

Lasy pokrywają tereny o najbardziej urozmaiconej rzeźbie terenu, a także obszary równin.

Możliwe jest też energetyczne wykorzystanie drewna – biomasy również w innych niż dotychczas formach  takich jak wierzba energetyczna , malwa penlsylwańska , malwa polska czy róża  bezkolcowa. Szczególnie interesująca , rośliną wydaje się być róża bezkolcowa.- którą można zagospodarować na gruntach zdegradowanych ( po kopalniach kruszców budowlanych) oraz skarpach. W 3 roku uprawy róży można uzyskać 3 tony suchej masy  z 1 hektara.

Program zapewniający dostarczenie energii cieplnej odbiorcom na terenie miasta i gminy zakłada zastąpienie mniejszych kotłowni jedną centralną ekologiczną kotłownią.

Paliwem stosowanym w tej kotłowni są sprzyjające ochronie środowiska; trociny, zrębki i odpady drzewne.

Zaopatrzenie w odpowiednie ilości tego surowca jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości pracy kotłowni, powinno ono pójść w trzech kierunkach:

- Pierwszy kierunek pozyskania tego paliwa to wykorzystanie surowca odpadowego, jakim są trociny, wióry, kora z okolicznych zakładów zajmujących się przerobem i obróbką drewna.

- Drugi kierunek pozyskania tego paliwa to wykorzystanie drobnicy leśnej i odpadów pozrębowych z okolicznych lasów.

- Trzeci kierunek pozyskania tego paliwa to uzyskanie zrębków drzewnych z plantacji wierzby.

Ad.1. Należy podjąć współpracę z tartakami, zakładami produkującymi palety czy inne wyroby z drewna. Wynegocjować korzystne warunki odbioru odpadów drzewnych i sporządzić stosowne umowy.

Ważnym czynnikiem wpływającym na koszt odbioru trocin i odpadów drzewnych jest transport i odległość od zakładu drzewnego do kotłowni. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, a zasadą odbioru winno być pójście w kierunku zapewnienia transportu i załadunku trocin czy innych odpadów drzewnych powstałych w wyniku procesu technologicznego przerobu drewna w zakładzie, dla którego pozbycie się tych odpadów jest dodatkowym kosztem dla tego zakładu. Dlatego odbiór trocin i odpadów drzewnych powinien odbywać się w sposób ciągły 
i na bieżąco. Powoduje to konieczność gromadzenia nadwyżek tego surowca na odpowiednio dużym i przygotowanym placu składowym.

Ad.2. Drugi kierunek to wykorzystanie jako paliwo gałęzi powstałych przy okrzesaniu dłużyc w lasach, oraz żerdzi pozostałych po cięciach pielęgnacyjnych na powierzchniach leśnych. Na powierzchni leśnej zrębu zupełnego gałęzie powstałe po okrzesanych dłużycach należy złożyć na stosy tak, aby grubsze końce gałęzi były ułożone w jednym kierunku. 
Na powierzchni objętej cięciami pielęgnacyjnymi pozostają żerdzie, które można wykorzystać.

Nieokrzesane z gałęzi żerdzie należy wynieść po zakończonym cięciu pielęgnacyjnym z danej powierzchni i ułożyć w formie stosu przy leśnych drogach dojazdowych, w takim miejscu, do którego dojedzie rębak 
i pojazd odbierający zrębki.

Żerdzie wraz z gałęziami powinny być ułożone w taki sposób żeby stos rozpoczynały grubsze końce. Żerdzie należy układać jedne na drugie na wysokość od 1,0 do 1,5 m i zabezpieczyć przed rozsunięciem wbijając po dwa paliki z każdej strony stosu.

W przypadku cięć pielęgnacyjnych starszych wiekowo drzew (trzebież), powinna obowiązywać zasada zrywania dłużyc do tak zwanego stołu manipulacyjnego, dlatego należy współpracować z Zakładami Usług Leśnych (Z.U.L.) prowadzącymi pozyskanie drewna. Zasada ta oszczędzi wysiłków zbierania okrzesanych gałęzi z całej powierzchni objętej pozyskaniem, do stołu zostanie dociągnięta cała dłużyca wraz z gałęziami. Po odcięciu gałęzi przy stole powinny one być złożone w sposób wcześniej opisany przy drodze dojazdowej i przygotowane do rozdrobnienia przez rębak. Praktycznie wyglądałoby to tak, że przy stole manipulacyjnym 
w trakcie prowadzonego pozyskania, byłby obecny pracownik interwencyjny, który by odbierał i układał gałęzie przeznaczone 
do rozdrobnienia.

Gromadzenie gałęzi i żerdzi powinno odbywać się cały rok, ponieważ pozyskiwanie drewna w lesie trwa praktycznie również cały rok.

Wykorzystać należy również odrosty i gałęzie po wycince 
i czyszczeniu rowów przydrożnych przy drogach gminnych i powiatowych.

Należy brać pod uwagę to, że okoliczny przemysł drzewny wykorzystuje własne odpady w postaci trocin,na własne potrzeby lub 
do dalszego przerobu ( różnego rodzaju płyty, brykiety i.t.p.), 
a korzystanie z surowca energetycznego w postaci zrębków uzyskanych 
z plantacji wierzby energetycznej będzie możliwe dopiero za kilka lat, jednak równolegle należy rozwijać ten kierunek.

Ad.3. Trzeci kierunek to uzyskiwanie biomasy pochodzącej z drewna wierzby sadzonej na plantacjach.

Wierzba sadzona według określonych zasad na gorszych, niewykorzystanych glebach po osiągnięciu optymalnego wzrostu, zostanie wycięta i rozdrobniona rębakiem na zrębki. Cykl ten powinien się powtarzać; jedne plantacje powinny być sadzone, inne w trakcie wzrostu 
i pielęgnacji, a jeszcze inne wycinane. Zapewni to przez cały czas dostęp do źródła paliwa do kotłowni. Należy sobie zdać sprawę, że odbiór tego surowca odbywałby się w terminach nie zawsze zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem przez kotłownie, dlatego jak już wcześniej wspomniano niezbędny będzie odpowiedni plac służący jako magazyn zrębków i trocin.

W scenariuszu nośników energii do 2010 roku przewiduje się , że udział drewna, odpadów i trocin jako surowca energetycznego w ogólnym bilansie cieplnym gminy stanowić będzie 2% , a energia uzyskiwana będzie na poziomie 2.060 GJ/ rocznie by w 2020 roku wzrosnąć do poziomu 3% oraz uzyskiwać energię w ilości 3.600 GJ/rocznie.

Słoma.

Oprócz podstawowych paliw stosowanych do produkcji ciepła poza drewnem i odpadami  drzewnymi jest słoma.

Na terenie gminy Frombork znajdują się grunty rolne, pola uprawne zbóż  , pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i innych zbóż o powierzchni ok. 3.450 ha.

Przy założeniu , że średnia wydajność biomasy z 1 ha  wynosi ok. 2,5 tony , z tego przeznacza się ok.35% słomy zbożowej dla zwierząt  , to potencjalnie można by pozyskać ok. 4.000,ton słomy na potrzeby bioenergii.

Natomiast w praktyce na terenie gminy pozyskuje się tylko o 1.200 ton . Taka ilość pozyskiwana jest na potrzeby kotłowni miejskiej we Fromborku /dane za 2005r./

Pozyskana słoma mogłaby  zostać wykorzystana  do produkcji energii cieplnej.,

W gminie istnieją potencjalne możliwości uzyskania również siana na potrzeby wytwarzania energii cieplnej. Z istniejących łąk trwałych i pastwisk , które stanowią ok. 1.346 ha , oraz pozostałych nieużytków ok. 218 ha  można by uzyskać ok. 1.000 ton siana do produkcji energii cieplnej ( przy założeniu ,że 40 % wyprodukowanego siana przeznacza się na skarmienie zwierzętami).

Łączna potencjalna ilość biomasy , którą można by pozyskać na potrzeby energetycznego wykorzystania tj słomy i siana szacowana jest na poziomie ok. 5.000 ton rocznie.

Słoma wykorzystywana do celów energetycznych musi spełniać określone wymagania. Zalecana wilgotność słomy wykorzystywanej na cele energetyczne waha się w granicach 10-20%. Wysoka wilgotność słomy może powodować problemy w jej magazynowaniu, transporcie i zadawaniu do kotła. Maksymalna dopuszczalna wilgotność w praktyce waha się na poziomie ok. 20%. Wartość opałowa przy standardowej wilgotności nie przekraczającej 15 % wynosi od 12 do 15 GJ/t.

Spalanie słomy jest procesem bardziej kłopotliwym , niż spalanie drewna. Jest to spowodowane w szczególności zwiększoną w stosunku do drewna zawartością chloru, i azotu , które mają wpływ na zwiększone emisje NOx oraz związków chloru..

W scenariuszu nośników energii do 2010 roku przewiduje się , że udział słomy jako surowca energetycznego -  podstawowego w ogólnym bilansie cieplnym gminy stanowić będzie 61% , a energia uzyskiwana będzie na poziomie 61.570 GJ/ rocznie by w 2020 roku wzrosnąć do poziomu 62% oraz uzyskiwać energię w ilości 74.680 GJ/rocznie.

Mała energetyka wodna.

Na terenie gminy Frombork  nie ma znaczących elektrowni wodnych

Energia słoneczna.

Położenie geograficzne gminy stwarza potencjalne możliwości wykorzystania energii słonecznej w okresie  6 miesięcy w roku. Około 80 % całkowitej rocznej  sumy nasłonecznienia przypada na okres od miesiąca kwietnia do września ..

W warunkach Pomorza i Zalewu Wiślanego bardzo ograniczona jest możliwość wykorzystywania energii słonecznej do celów  grzewczych.

Ekonomicznie uzasadnione wydaje się być  okresowe wykorzystywanie  energii słońca  do klimatyzacji , przygotowania  cieplej wody użytkowej  w sezonie letnim.

Kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków,  przede wszystkim w nowym budownictwie, mogą być wykorzystywane do  wytwarzania cieplej wody  użytkowej.

Kolektory słoneczne mogą  działać niezależnie  lub współpracować z istniejącą instalacją lub pompą cieplną.

Na terenie gminy występują pojedyńcze  kolektory słoneczne. Do roku 2020  zakłada się istotny udział energii słonecznej w bilansie energetycznym Gminy. Będą to przede wszystkim  sukcesywnie montowane kolektory słoneczne w budynkach użyteczności publicznej , szkołach jak i na budynkach jednorodzinnych.

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku , udział  energii słonecznej  w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Frombork  wynosić będzie ok. 2 % , a energia uzyskiwana będzie na poziomie 2.400 GJ/ rocznie.

Energetyka wiatrowa.

Energetyka wiatrowa wykorzystuje energię ruchu mas powietrza na drodze przetwarzania w energię elektryczną lub mechaniczną. Zespoły wiatrowe produkujące energię elektryczną pracują w przedziale prędkości wiatru 4- 25 m/s. Przy prędkościach mniejszych od 4 m/s są osiągane zbyt małe moce takich zespołów, natomiast przy prędkościach większych od 25 m/s zespoły są wyłączone ze względu na możliwość uszkodzeń mechanicznych. Moc znamionowa takiego zespołu prądotwórczego jest określona przy prędkości wiatru 10-14 m/s. Ponieważ prędkość wiatru wzrasta wraz z wysokością dlatego aby osiągnąć właściwe warunki pracy, śmigło turbiny umieszcza się zwykle, w przypadku dużych urządzeń kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Wynika stąd, że najważniejszym czynnikiem jest prędkość wiatru, gdyż zwiększanie wysokości wieży i średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do ok. 100m. Nie mniej jednak ważna niż prędkość wiatru jest jego stałość występowania w danym miejscu, gdyż od niej zależy ilość wyprodukowanej przez silnik wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku, a to decyduje o opłacalności całej instalacji. Już stosunkowo niewielkie zmiany prędkości wiatru powodują bardzo duże wahania mocy zespołu prądotwórczego. Z tego tez powodu elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej od 4 m/s a takie występują na obszarze gminy Frombork

W gminie Frombork z powodu małego zalesienia terenu istnieją duże możliwości usytuowania siłowni wiatrowych co w perspektywie 2020 roku stwarza ogromne możliwości  budowy małych elektrowni wiatrowych, których udział w ogólnym bilansie cieplnym Gminy ma stanowić ok. 2 % co daje ok. 2.400 GJ/rocznie.

Biogaz

Biogaz jest to gaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla, powstający podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Otrzymywany jest z odpadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i ścieków, może być stosowany jako gaz opałowy. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystywany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych. Może być wykorzystywany do produkcji ciepła w przystosowanych kotłach gazowych , produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych czy turbinach czy w systemach skojarzonych.

W procesie spalania odpadów, oprócz niewątpliwych korzyści wynikających z ich utylizacji, można uzyskać, w zależności od technologii spalania, ciepło wykorzystywane do ogrzewania obiektów oraz energię elektryczną.

W gminie Frombork  nie odzyskuje się energii pochodzącej z biogazów.

W perspektywie 2010-2020 roku  przewiduje się  odzysk ciepła z biogazów na składowiskach odpadów komunalnych gminy, który stanowić może  ok. 1% udziału w bilansie gminy.

Energia Geotermalna

Technologia geotermalna wykorzystuje energię zgromadzoną w gorących suchych skałach, parach wodnych i gorących wodach wypełniających porowate skały, do ogrzewania lub wytwarzania energii elektrycznej. Polska należy do najzasobniejszych krajów Europy pod względem objętości wód geotermalnych. W Polsce występują zasoby wód geotermalnych o temp. 45-75 stopni C, które mogą być wykorzystywane w ciepłownictwie lub ogrodnictwie. Możliwości wykorzystania tych zasobów zależą od: głębokości ich występowania, stopnia mineralizacji i potencjału odbiorców energii.

Województwo Pomorskie leży w obszarze, który jest definiowany jako okręg przybałtycki. Powierzchnia jego wynosi 15.000 km2 , a zasobność szacowana jako równoważna ok. 240 mln ton paliwa umownego. Są to ogromne zasoby, których zasoby mogły by w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne województwa. Tym bardziej, że jest to energia całkowicie odnawialna ponieważ woda po schłodzeniu w odbiornikach ciepła jest kierowana z powrotem do wnętrza ziemi, gdzie jest ponownie podgrzewana jej naturalnym ciepłem. Dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego szczególnie interesujący jest subbasen przybałtycki należący do dolno paleozoicznego basenu geotermalnego. Potencjalne zasoby wód o temp. Około 75 stopni C oceniane są na ok. 37,5 mld. m3 , co jest równoważne ok. 170 mln ton ropy naftowej. Subbasen przybałtycki obejmuje swym zasięgiem część województwa, północna granica przebiega brzegiem morza, a południowa od Ustki i Słupska przez Kościerzynę, Bytów i Pszczółki do Krynicy Morskiej.

Następnym sposobem pozyskiwania ciepła w procesie odnawialnym jest zastosowania pomp cieplnych. Są to urządzenia wykorzystujące ciepło zawarte w glebie, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz ściekach komunalnych i przetwarzające je na energię cieplną.

Najprostszą pompą cieplną jest lodówka, która odbiera ciepło zgromadzone w produktach w niej przechowywanych i oddaje do pomieszczenia poprzez wężownicę umieszczoną z tyłu jej obudowy. Pompy cieplne są urządzeniami stosunkowo drogimi i wymagają dostarczania energii elektrycznej. Z tego powodu nie przewiduje się ich masowego zastosowania. Tym niemniej  będą  one niewątpliwie stosowane.

Przyszłość mają urządzenia do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące drewno odpadowe lub rośliny energetyczne. Urządzenia tego typu będą składać się z: generatora gazu drzewnego, silnika spalinowego opalanego gazem, generatora prądu elektrycznego i pompy cieplnej pobierającej energię pierwotną z gruntu lub wody.

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku  przewiduje się udział energii geotermalnej w ogólnym bilansie cieplnym Gminy na poziomie 2 % co stanowić będzie w energii ok. 2.400 GJ/rocznie.

# 8.OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE

Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto następujące założenia:

- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostanie opracowany na okres do roku 2020.

- Ze względów ekologicznych (likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz ekonomicznych (obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej) należy dążyć do likwidacji niskosprawnych kotłowni węglowych usytuowanych na terenie miasta i gminy. Wybór sposobu modernizacji tych kotłowni powinien być uzasadniony przez szczegółową analizę techniczno – ekonomiczną.

Analiza techniczno-ekonomiczna  wskazuje na likwidację następujących kotłowni węglowych i podłączeniem ich do systemu miejskiej sieci ciepłowniczej – zasilanej z kotłowni miejskiej na biomasę- słomę.

Są to kotłownie :

  kotłownia węglowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w tatach 2006-2010.

 kotłownia węglowa  Schroniska Młodzieżowego we Fromborku  w latach 2006-2007.

 kotłownia  węglowa  PPHU Copernikus sp.z o.o. w latach 2006-2007

 kotłownie i piece kaflowe w świetlicach i remizach wiejskich w latach 2006-2010.

- W celu zmniejszenia obecnego zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych należy realizować kompleksową termomodernizację budynków o dużej energochłonności. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia należy wykonać audyty energetyczne budynków, które określą najefektywniejszy ekonomicznie sposób termomodernizacji. Jednocześnie audyt energetyczny budynku jest podstawą do ubiegania się o przyznanie kredytu i premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W szczególności zabiegami tymi powinny zostać objęte budynki będące w gestii Urzędu Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej  oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

- Z analizy techniczno-ekonomicznej stanu istniejącego w pierwszej kolejności należałoby poddać kompleksowej termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej :

-  Zespół Szkół  /SP i Gimnazjum/ we Fromborku w latach 2006-2008

-  Urząd Miasta i Gminy we Fromborku w latach 2006-2007.

-   Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku w latach  2006-2008.

-   Schronisko Młodzieżowe we Fromborku w latach  2007-2008.

- Znaczące oszczędności energii cieplnej można uzyskać poprzez termomodernizację następujących budynków wielorodzinnych :

-   21 budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych we Fromborku w latach 2006-2010.

-  termomodernizacją  należy objąć również  ok. 5 budynków wielorodzinnych będących własnością   Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” we Fromborku  w latach 2006-2008.

- Zapotrzebowanie na ciepło dla budownictwa perspektywicznego wielorodzinnego w mieście Frombork powinno być zabezpieczone przez istniejącą centralną miejską kotłownie na biomasę , która dysponuje rezerwą mocy cieplnej w swym źródle.Nowych odbiorców ciepła będących poza zasięgiem miejskiej sieci cieplowniczej należy zaopatrywać z nowych źródeł ciepła przystosowanych do spalania paliw ekologicznych dostępnych w danym miejscu. Paliwami tymi mogą być: biomasa, gaz ziemny- w perspektywie lat 2010-2020 lub lekki olej opałowy (w przypadku braku gazu ziemnego).

- Istniejący system elektroenergetyczny dysponuje, w swoim źródle (RPZ 110/15 kV) rezerwami mocy, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego. .

- Brak systemu gazowniczego na obszarze Gminy Frombork oraz planowane inwestycje w systemie gazowniczym w latach 2010-2020  będą  dysponowały dużymi rezerwami przepustowości gazu, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego oraz istniejącego.

7. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie realizowane inwestycje odpowiadały wymogom stosowanym na jej terenie. W szczególności przepisy te zawarte są w następujących dokumentach:

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992),

- Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń SO; i cząstek zawieszonych w powietrzu (15 lipiec 1980),

- Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do NO; (07 marzec 1985),

- Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez 03 (21 wrzesień 1992),

- Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (27 wrzesień 1996),

- Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartości granicznych SO;, NO;, tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu (1999).

Niezależnie od tego przedsięwzięcia opisane w projekcie założeń do planu zaopatrzenia  spełniają wymogi ustawodawstwa polskiego w zakresie:

- Prawa Energetycznego

- Ustawy o ochronie środowiska z dnia  27.04.2001 r.(Dz.U.nr 62 poz.627)

- Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020

Jednym z istotniejszych zadań do wypełnienia przez Polskę jest zwiększenie (docelowo) udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliw do ok. 12% i istotne ograniczenie emisji gazów „cieplarnianych".

Zgodnie z opracowaną „ Długookresową Strategią Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025” opracowaną przez Radę Ministrów do najważniejszych zadań  polityki energetycznej  Polski należy:

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski  poprzez dywersyfikację dostępu do gazu i ropy naftowej.

- Poprawa konkurencyjności  krajowych producentów i dystrybutorów paliw i energii na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

- Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich.

- Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki.

- Zmniejszenie  energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie ogólnokrajowego  zużycia energii w 2025 r. nie przekraczającego 120% zużycia obecnego.

- Całkowite zastąpienie węgla kamiennego – stosowanego jako paliwo w urządzeniach grzewczych małej mocy ( w tym w urządzeniach stosowanych w gospodarstwach domowych ) , przy eksploatacji których nie ma możliwości skutecznego redukowania emisji powstających zanieczyszczeń powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadów paleniskowych – gazem ziemnym, nisko zasiarczonym olejem opałowym, energią elektryczną, paliwami z biomasy, ciepłem finalnym ze źródeł scentralizowanych oraz ciepłem.

- Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną do poziomu 60%.

- Zwiększenie do co najmniej 14% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii pierwotnej, a także włączenie do tego bilansu, z udziałem na poziomie co najmniej 1%, energii odzyskiwanej z odpadów.

- Wyeliminowanie z procesów wytwarzania energii urządzeń o sprawności niższej niż 80% ( z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących nośniki energii odnawialnej ) oraz całkowitą likwidację w energetyce zawodowej kotłów wodnych i przejście w tym sektorze na produkcję ciepła wyłącznie w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

- Ograniczenie wielkości strat energii w systemach przesyłowych do poziomu co najwyżej 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii elektrycznej oraz 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii cieplnej.

- Spełnienie przez zakłady sektora energetycznego wszystkich warunków korzystania ze środowiska oraz standardów w zakresie organizacji i jakości produkcji określanych prawem krajowym i międzynarodowym, regulaminami Unii Europejskiej i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi , a także możliwie szerokie wdrożenie przez te zakłady funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów dobrowolnych (np. znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością oraz oznakowań ekologicznych ).

- Wdrożenie systemu powszechnego udostępniania użytkownikom informacji o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów, z uwzględnieniem ich całego cyklu życiowego.

- Wdrożenie mechanizmu optymalizacji działań sektora energetycznego na rzecz środowiska z wykorzystaniem zbywalnych pozwoleń na emisję.

Do zadań radnych w tym zakresie będzie należało uchwalenie lokalnych strategii energetycznych, których celem będzie:

- Określenie optymalnego w danych warunkach lokalnych udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na danym terenie,

- Podjęcie intensywnych działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, w tym przede wszystkim działań termomodernizacyjnych.

Przy konstruowaniu lokalnych strategii należy rozważyć podjęcie następujących działań z zakresu odnawialnych źródeł energii:

- Instalacja kolektorów słonecznych,

- Budowa małych elektrowni wodnych,

- Instalacja wiatraków,

- Wykorzystanie energii geotermalnej,

- Zamiana istniejących kotłów na paliwa kopalne ( głównie węgla ) na te wykorzystujące lokalne źródła biomasy,

- Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków,

- Wprowadzanie instalacji biogazu na wysypiska śmieci

Podstawowe działania termomodernizacyjne to:

- Inwestycje demonstracyjne w obiektach należących do samorządów ( ocieplanie ścian, wymiana stolarki, modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacja liczników poboru ciepła ),

- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

- Łączenie energooszczędności z polityką zamówień publicznych.

Założenia uchwalone przez radę muszą znaleźć odzwierciedlenie w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy. Biorąc pod uwagę to zadanie radnych, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty polityki UE w obszarze energii, a mianowicie na wydajność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zagadnienie efektywności energetycznej jest bardzo ściśle związane z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla, który stanowi około 80 % emisji gazów cieplarnianych w UE. Podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej prowadzi do bardziej zrównoważonej polityki energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii.

9. RAPORT ENERGETYCZNY MIASTA I GMINY FROMBORK – STAN ISTNIEJĄCY.

9.1.Dane o Gminie.

| Nazwa Gminy |  | Gmina Frombork |
| --- | --- | --- |
| Gmina wiejska |  | Miasto i Gmina |
| Gmina miejska |  |  |
| Powierzchnia gminy | km | 125,8 |
| Liczba ludności | tyś. | 3.859 |
| Temperatura obliczeniowa | st.C | -16 |
| Powierzchnia budynków ogółem, w tym | tyś.m2 | 91.743 |
| Budynki mieszkalne | tyś.m2 | 68.476 |
| Budynki użyteczności publicznej | tyś.m2 | 20.574 |
| Budynki przemysłowe i usługowe | tyś.m2 | 2.693 |

9.2.Infrastruktura energetyczna w Gminie.

|  |  | Istniejąca | planowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrociepłownia | brak | Nie planuje się |  |
| 2. | Ciepłownia centralna/lokalna | m.Frombork | rozbudowa | Do 2020 |
| 3. | Indywidualne źródła ciepła |  |  |  |
| 4. | Sieć ciepłownicza | 6.000mb | 8000mb | Do 2020 |
| 5. | Sieć gazowa | brak | planowana | 2010-2020 |
| 6. | Turbiny wiatrowe | brak | planowane | 2007-2020 |
| 7. | Energia słoneczna | brak | planowana | 2010-2020 |
|  | Kolektory słoneczne | pojedyńcze | planowane | 2007-2020 |
|  | Ogniwa fotowoltaiczne | brak | planowane | 2010-2020 |
| 8. | Energia geotermalna | brak | planowana | 2008-2020 |
|  | Niskotemperaturowa | brak | planowana | 2010-2020 |
|  | Wysokotemperaturowa | brak | Nie planuje | Nie planuje |
| 9. | Biogazownie | brak | Planowane | 2010-20020 |
| 10. | Małe elektrownie wodne | brak | planowane | 2010-2020 |

9.2.1 Gminny system ciepłowniczy.

| 1. | Źródła ciepła | Kotłownia miejska | Gmina Frombork |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość i rodzaj kotłów | Wodne 3 szt | CompactC-300 – 2szt, Compact C-100 – 1 szt |
|  | Wiek kotłów | Rok | 2003 |
|  | Moc zainstalowana | MW | 7,0 |
| 2. | Sprzedaż ciepła | GJ/rok | 41.000 |
| 3. | Moc zamówiona | MW | 4,7 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewana | tyś/m2 | 42.000 |
| 5. | Długość sieci | km | 6,0 |
| 6. | Rodzaj paliwa | słoma | 4.100 ton/rocznie |

9.3.Bilans energetyczny gminy-scenariusz zmian nośników na lata 2010-2020.

|  |  | Zapotrzebowanie na energię użyteczną | Zapotrzebowanie na moc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/rok | MW |

| 1. | Rodzaj odbiorcy ciepła |
| --- | --- |

| 1.1. | Budownictwo mieszkaniowe | 51.896 | 7,567 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Budynki użyteczności publicznej | 26.474 | 2,96 |
| 1.3. | Budownictwo przemysłowe usługowe | 3.874 | 0,46 |
| 1.4. | Ciepło technologiczne | - | - |
|  | Razem | 92.244 | 10,987 |

| 2. | Bilans nośników energetycznych | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/rok | % | GJ/rok | % | GJ/rok | % |
|  |  | 2005 rok |  | 2010 rok |  | 2020 rok |  |
|  | Msc węgiel | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc olej | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc gaz | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc OZC-słoma | 45.016 | 48,8 | 60.550 | 60 | 73.480 | 61 |
|  | Węgiel | 33.577 | 36,4 | 21.200 | 21 | 12.060 | 10 |
|  | Gaz sieciowy | - | - |  | - | 6.020 | 5 |
|  | Gaz LPG | 2.767 | 3 | 4.030 | 4 | 6.020 | 5 |
|  | Olej opałowy | 8.117 | 8,8 | 8.060 | 8 | 8.440 | 7 |
|  | Energia elektr. | 922 | 1 | 1.010 | 1 | 1.200 | 1 |
|  | Biomasa : | 1.845 | 2 | 3.020 | 3 | 4.800 | 4 |
|  | # - Słoma | - | - | 1.020 | 1 | 1.200 | 1 |
|  | - Drewno/granulat | 1.845 | 2 | 2.060 | 2 | 3.600 | 3 |
|  | Biogaz | - | - | - | - | 1.200 | 1 |
|  | Energia wiatrowa | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | Energia słoneczna | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - Kolektory słonecz. | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - Ogniwa fotow. | - | - |  | - |  | - |
|  | Energia geotermalna | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | -niskotemperaturowa | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - wysokotemperaturowa | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | 92.244 | 100 | 100.990 | 100 | 120.420 | 100 |

9.4.Potencjał OZE w Gminie Frombork

9.4.1.. Bioenergia

|  | jednostki | ilość | Potencjał energetyczny GJ/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Słoma- siano | t./rok | 2.400 | 24.000 |
| Drewno z lasów | t./rok | 300 | 3.600 |
| Uprawy roślin energetycznych | t./rok | 500 | 6.000 |
| Biogaz | m3/rok | - | 1.200 |
| Elektrownie wodne | KW/rok | 500 | 2.000 |
| Energetyka wiatrowa | - | - | 2.400 |
| Energia geotermalna | - | - | 2.400 |
| Energia słoneczna | - | - | 2.400 |
| RAZEM | - | - | 44.000 |

9.4.2.. Warunki wiatrowe

| dobre | Średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

9.4.3.. Warunki  słoneczne.

| dobre | Średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
|  | X |  |

9.4.4.. Warunki geotermalne

| dobre | średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

9.5..Planowane inwestycje w OZE w gminie Frombork

|  | Rodzaj paliwa | Wzrost planowanej produkcji ciepła [GJ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drewno/granulat | 3.600 | 2003-2010 |
| 2. | Słoma | 24.000 | 2003-2020 |
| 3. | Energia wiatrowa | 2.400 | 2003-2020 |
| 4. | Energia słoneczna | 2.400 | 2003-2020 |
| 5. | Energia geotermalna | 2.400 | 2003-2020 |
| 6. | Biogaz | 1.200 | 2003-2020 |
| RAZEM: |  | 36.000 | 2006-2020 |

# 9,6.Udział poszczególnych nośników energii w latach 2005-2020 w %

Udział Udział paliw odnawialnych w 2005 roku w bilansie cieplnym gminy Frombork wyniósł prawie 51 %

, w tym był to głównie udział biomasy w postaci słomy oraz niecałe 2% stanowiło drewno i odpady drzewne. Planowany udział OZE w roku 2010 kształtować się będzie na poziomie 66% , a do 2020 roku powinien wynieść  72 % w ogólnym bilansie cieplnym miasta i  gminy Frombork.

| ##### Wyszczególnienie |  | 2005 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział paliw odnawialnych [ %] | W bilansie cieplnym | 50.8 | 66 | 72 |
|  | W rocznych kosztach wytwarzania ciepła | 33 | 46,6 | 52,4 |
| Udział krajowych nośników energii cieplnej [%] | W bilansie cieplnym | 88,2 | 88 | 83 |
|  | W rocznych kosztach wytwarzania ciepła | 78,2 | 75,9 | 68 |
| Roczny koszt wytworzenia ciepła [ Tyś.zł/rok ] |  | 3.539,6 | 3.592,6 | 4.198,2 |
| wzrost kosztów wytworzenia ciepła [%] |  |  | 1,5 | 18,6 |

Z powyższej analizy kosztów zmiennych wytwarzania energii wynika że cena jednego GJ w roku 2005 kształtowała się na poziomie 38,4 zł dla odbiorców na obszarze miasta i  gminy Frombork, według prognozy do 2010 roku cena 1 GJ winna się utrzymać na poziomie ceny 35,7 zł/GJ , natomiast do roku 2020 będzie kształtować się na poziomie 35 zł/GJ.

Analiza ekonomiczna kosztów zmiennych wytwarzania energii , według scenariusza  zmian paliw dla odbiorców na obszarze Gminy Frombork ( wg. Aktualnych cen) w latach 2010-2020

|  | Paliwo | Cena 1 GJ ciepła | 2005 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ciepło | Roczny koszt wytw. ciepła | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. ciepła | ciepło | Roczny koszt wytw. ciepła |  | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. ciepła | ciepło | Roczny koszt wytw. Ciepła |  | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. Ciepła |
|  |  | Zł/GJ | GJ/rok | Tyś.zł | % | % | GJ/rok | Tyś.zł |  | % | % | GJ/rok | Tyś.zł |  | % | % |
| 1. | Węgiel | 45 | 33.577 | 1.511 | 36,4 | 42,7 | 21.200 | 954 | 21 |  | 26,6 | 12.060 | 542,7 | 10 |  | 12,9 |
| 2. | Gaz ziemny | 50 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 6.020 | 301 | 5 |  | 7,2 |
| 3. | Gaz LPG | 75 | 2.767 | 207,2 | 3 | 5,8 | 4.030 | 302,3 | 4 |  | 8,4 | 6.020 | 451,5 | 5 |  | 10,7 |
| 4. | Olej opałowy | 70 | 8.117 | 568,2 | 8,8 | 16 | 8.060 | 564,2 | 8 |  | 15,7 | 8.440 | 590,8 | 7 |  | 14,1 |
| 5. | Energia elektry-czna | 95 | 922 | 87,6 | 1 | 2,5 | 1.010 | 96,0 | 1 |  | 2,7 | 1.200 | 114,0 | 1 |  | 2,7 |
| 6. | Słoma | 25 | 45.016 | 1.125 | 48,8 | 31,9 | 61.570 | 1.539 | 61 |  | 42,8 | 74.680 | 1.867 | 62 |  | 44,5 |
| 7. | Drewno/zrębki | 22 | 1.845 | 40,6 | 2 | 1,1 | 2.060 | 45,3 | 2 |  | 1,3 | 3.600 | 79,2 | 3 |  | 1,9 |
| 8. | OZE | 30 | - | - | 0 | 0 | 3.060 | 91,8 | 3 |  | 2,5 | 8.400 | 252,0 | 7 |  | 6,0 |
| RAZEM: |  |  | 92.244 | 3539,6 | 100 | 100 | 100.990 | 3592,6 | 100 |  | 100 | 120.420 | 4198,2 | 100 |  | 100 |
| ŚREDNIA CENA 1 GJ [ zł ] |  |  | 38,37 |  |  |  | 35,57 |  |  |  |  | 34,86 |  |  |  |  |

Z analizy ekonomicznej kosztów wytwarzania energii wg. Scenariusza zmian paliw do 2020 roku dla odbiorców gminy Frombork wynikają następujące wnioski :

- Średnia cena w okresie bazowym za 2005 rok wytworzenia 1 GJ na obszarze gminy Frombork wyniosła 38,37 zł przy procentowym udziale odnawialnych źródeł energii 50,8 %

- Według prognoz ( scenariusza ) zmian nośników energii do 2010 roku cena 1 GJ zmniejszy się do poziomu 35,57 zł przy procentowym udziale OZE na poziomie 66%

Przewiduje się , że w 2020 roku przy  72% udziale OZE cena 1 GJ winna kształtować się na poziomie około 35 zł.

Udział poszczególnych paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2005-2020

Udział poszczególnych rodzajów paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2005-2020 kształtować się będzie:

( wg. Cen 2005 r. ) w %

| L.P. | Rodzaj paliwa | 2005 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WĘGIEL | 42,7 | 26,6 | 12,9 |
| 2. | GAZ ZIEMNY | 0 | 0 | 7,2 |
| 3. | GAZ LPG | 5,8 | 8,4 | 10,7 |
| 4. | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| 5. | SŁOMA | 31,9 | 42,8 | 44,5 |
| 6. | DREWNO/ZRĘBKI | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| 7. | OZE | 0 | 2,5 | 6 |
| 8. | OLEJ OPAŁOWY | 16 | 15,7 | 14,1 |

9.7 Stan zanieczyszczenia powietrza i efekt ekologiczny zmian nośników energii do 2020 roku według scenariusza 1

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja w roku 2005 Ton/rok | Emisja w roku 2020 Ton/rok | Zmiana bezwzględna Ton/rok | Zmiana względna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 5897 | 19 | 5878 | 99,7 |
| NOx | 4058 | 12 | 4047 | 99,7 |
| CO2 | 5036 | 3821 | 1215 | 24,1 |
| Pyły | 2766 | 30 | 2736 | 98,9 |
| CO | 86 | 80 | 6 | 6,8 |

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku oraz  przy wzroście zapotrzebowania energii o ok. 20 % w porównaniu z rokiem bazowym 2005 ,  w 2020 roku , następuje duży spadek SO2  o 99,7 % ,pyłów o 98,9 %  , CO o 6,8% %, również emisja  Nox spadnie  o 99,7 % oraz nastąpi spadek zanieczyszczenia  CO2 o 24,1 %.

PODSUMOWANIE – WNIOSKI

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest określenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Frombork.

Zgodnie z artykułem 19 Ustawy "Prawo energetyczne" opracowanie zakresem swoim obejmuje:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,

- analizę zakresu współpracy z innymi gminami,

- określenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

## II  CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

### Ogólne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną dla budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego, w poszczególnych miejscowościach gminy, określono szacunkowo. Punktem wyjścia do tych obliczeń była struktura zasobów mieszkaniowych, w poszczególnych miejscowościach.

Całkowite potrzeby cieplne miasta i gminy wynoszą obecnie:

- zapotrzebowanie na moc cieplną: 	około 9.347,0 kW,( 9,347 MW)

- zapotrzebowanie na ciepło :		około 82.089,0  GJ/rok.

### III  ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na terenie gminy występują duże obszary objęte  scentralizowanym systemem ciepłowniczym,

W oparciu o przeprowadzona ankietyzację zlokalizowano na terenie gminy, około 40 kotłowni indywidualnych zasilających w ciepło budynki. Budynki Urzędu Gminy, użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne komunalne zasialane są z kotłowni miejskiej we Fromborku. Budynki produkcyjno-handlowo-usługowe zasilane są z indywidualnych kotłowni o mocy mniejszej niż 50 kW.. Wykaz tych kotłowni zawiera załącznik 1.

Do największych z nich należą:

- Kotłownia Miejska   (Qk = 7,00 MW)

- Kotłownia Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ (Qk = 1,7 MW)

- Kotłownia Schronisko Młodzieżowe (Qk = 0,3 MW)

Pozostałe kotłownie posiadają moce cieplne poniżej 50 kW.

Strukturę źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa przedstawia rysunek nr 3.

W strukturze źródeł ciepła pod względem stosowanego paliwa  dominuje:

Biomasa / słoma/ – 48,80%,

drewno, zrębki drzewne, trociny-2 %

węgiel–   36,4 % ,

olej opałowy lekki – 8,8 % ,

gaz LPG – 3%,

energia elektryczna stanowi niecałe - 1% .

## IV  ANALIZA PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ilościowe potrzeby cieplne budownictwa perspektywicznego można określić na podstawie wskaźników kubaturowego zapotrzebowania na moc cieplną, które dla jednorodzinnego budownictwa energooszczędnego wynoszą:

- na cele centralnego ogrzewania: 	qco = 18 W/m3 ,

- na cele ciepłej wody użytkowej:	qcwu = 9 W/m3.

Stąd docelowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplna dla przewidywanego budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania nieużytkowych terenów z przeznaczeniem na rozwój usług  i produkcji (w poszczególnych okresach realizacji) będzie wynosiło:

- zapotrzebowanie na moc cieplną:

- rok 2005                    Qco = 9.347 kW,	Qcwu = 1.640 kW,	Q= 10.987 kW,

- lata 2006 – 2010:	Qco = 10.400 kW,	Qcwu = 1.700 kW,	Q = 12.100 kW,

- lata 2011 – 2020:	Qco = 12.500 kW,	Qcwu = 1.900 kW,	Q = 14.400 kW,

- zapotrzebowanie na ciepło:

- rok 2005                  Eco =  82.089 GJ/rok,	Ecwu = 10.155 GJ/rok, 	E = 92.244 GJ/rok,

- lata 2006 – 2010:     Eco =  90.405 GJ/rok,	Ecwu =  10.526 GJ/rok,	E = 100.931 GJ/rok,

- lata 2011 – 2020:     Eco =  108.660 GJ/rok,	Ecwu = 11.765 GJ/rok, 	E = 120.425 GJ/rok,

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że całkowity przyrost zapotrzebowania na moc cieplną i energię cieplną dla miasta i  gminy Frombork będzie wynosił (w roku 2020):

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na moc cieplną o :	ok.3,4  MW,

- perspektywiczny przyrost zapotrzebowania na ciepło o :		ok. 28.181 GJ.

# V. analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii

Z przedstawionej, w załączniku nr 1, charakterystyki istniejących źródeł ciepła wynika, że  dysponują one istotnymi rezerwami mocy cieplnej. Dotyczy to przede wszystkim miejskiej ciepłowni ze scentralizowanym rozdziałem ciepła dla całego miasta Fromborka . W związku z tym, na terenie gminy, istnieją możliwości wykorzystania nadwyżek mocy cieplnej w istniejącym źródłe ciepła czyli kotłowni we Fromborku. Stąd przyszłe potrzeby cieplne odbiorców powinny być zaspokajane z miejskiej kotłowni oraz z indywidualnych, już istniejących źródeł ciepła na paliwa ekologiczne jakim jest biomasa w postaci slomy, drewna , zrębek oraz trocin.

# analiza możliwości współpracy z innymi gminami

W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ze scentralizowanych źródeł ciepła / ciepłownia we Fromborku, sa ograniczone możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie przesyłania ciepłociągami z uwagi na zbyt duże odległości co wiąże się z ogromnymi kosztami .

Natomiast w systemie elektroenergetycznym istnieje ścisła współpraca z sąsiednimi gminami, gdyż systemy te wykraczają poza obszar gminy. Istnieją tez możliwości współpracy w zakresie perspektywicznej gazyfikacji Miasta i  Gminy Frombork i sąsiednich gmin.

Położenie gminy Frombork i gmin sąsiednich przedstawiono na planie sytuacyjnym gminy (mapa nr 1

Gmina Frombork graniczy z Gminami : Braniewo, Płoskinia,Młynary i Tolkmicko.

Są to gminy głównie o charakterze rolniczym . Dlatego współpraca między tymi gminami winna się opierać na promowaniu wykorzystania OZE , tworzeniu nowych plantacji roślin energetycznych- tu Gmina Frombork tworzy wzorzec wykorzystania tych upraw i poszerzania  plantacji tak aby w perspektywie najbliższych lat  stać się samowystarczalna w nośniki energii .

# VII. OKREŚLENIE   ZAŁOŻEŃ   DO   PLANU   ZAOPATRZENIA   W  CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE

Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto następujące założenia:

- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zostanie opracowany na okres do roku 2020.

- Ze względów ekologicznych (likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz ekonomicznych (obniżenie kosztów produkcji energii cieplnej) należy dążyć do likwidacji niskosprawnych kotłowni węglowych usytuowanych na terenie miasta i gminy. Wybór sposobu modernizacji tych kotłowni powinien być uzasadniony przez szczegółową analizę techniczno – ekonomiczną.

Analiza techniczno-ekonomiczna  wskazuje na likwidację następujących kotłowni węglowych i podłączeniem ich do systemu miejskiej sieci ciepłowniczej – zasilanej z kotłowni miejskiej na biomasę- słomę.

Są to kotłownie :

  kotłownia węglowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w tatach 2006-2010.

 kotłownia węglowa  Schroniska Młodzieżowego we Fromborku  w latach 2006-2007.

 kotłownia  węglowa  PPHU Copernikus sp.z o.o. w latach 2006-2007

 kotłownie i piece kaflowe w świetlicach i remizach wiejskich w latach 2006-2010.

- W celu zmniejszenia obecnego zapotrzebowania ciepła do celów grzewczych należy realizować kompleksową termomodernizację budynków o dużej energochłonności. Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia należy wykonać audyty energetyczne budynków, które określą najefektywniejszy ekonomicznie sposób termomodernizacji. Jednocześnie audyt energetyczny budynku jest podstawą do ubiegania się o przyznanie kredytu i premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W szczególności zabiegami tymi powinny zostać objęte budynki będące w gestii Urzędu Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej  oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

- Z analizy techniczno-ekonomicznej stanu istniejącego w pierwszej kolejności należałoby poddać kompleksowej termomodernizacji następujące budynki użyteczności publicznej :

-  Zespół Szkół  /SP i Gimnazjum/ we Fromborku w latach 2006-2008

-  Urząd Miasta i Gminy we Fromborku w latach 2006-2007.

-   Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku w latach  2006-2008.

-   Schronisko Młodzieżowe we Fromborku w latach  2007-2008.

- Znaczące oszczędności energii cieplnej można uzyskać poprzez termomodernizację następujących budynków wielorodzinnych :

-   21 budynków wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych we Fromborku w latach 2006-2010.

-  termomodernizacją  należy objąć również  ok. 5 budynków wielorodzinnych będących własnością   Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” we Fromborku  w latach 2006-2008.

- Zapotrzebowanie na ciepło dla budownictwa perspektywicznego wielorodzinnego w mieście Frombork powinno być zabezpieczone przez istniejącą centralną miejską kotłownie na biomasę , która dysponuje rezerwą mocy cieplnej w swym źródle.Nowych odbiorców ciepła będących poza zasięgiem miejskiej sieci cieplowniczej należy zaopatrywać z nowych źródeł ciepła przystosowanych do spalania paliw ekologicznych dostępnych w danym miejscu. Paliwami tymi mogą być: biomasa, gaz ziemny- w perspektywie lat 2010-2020 lub lekki olej opałowy (w przypadku braku gazu ziemnego).

- Istniejący system elektroenergetyczny dysponuje, w swoim źródle (RPZ 110/15 kV) rezerwami mocy, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego. .

- Brak systemu gazowniczego na obszarze Gminy Frombork oraz planowane inwestycje w systemie gazowniczym w latach 2010-2020  będą  dysponowały dużymi rezerwami przepustowości gazu, które powinny być wykorzystane dla zaspokojenia potrzeb budownictwa perspektywicznego oraz istniejącego.

7. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga, aby wszystkie realizowane inwestycje odpowiadały wymogom stosowanym na jej terenie. W szczególności przepisy te zawarte są w następujących dokumentach:

- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992),

- Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartości stężeń SO; i cząstek zawieszonych w powietrzu (15 lipiec 1980),

- Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu do NO; (07 marzec 1985),

- Dyrektywa Rady 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez 03 (21 wrzesień 1992),

- Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (27 wrzesień 1996),

- Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartości granicznych SO;, NO;, tlenków azotu, pyłów i ołowiu w powietrzu (1999).

Niezależnie od tego przedsięwzięcia opisane w projekcie założeń do planu zaopatrzenia  spełniają wymogi ustawodawstwa polskiego w zakresie:

- Prawa Energetycznego

- Ustawy o ochronie środowiska z dnia  27.04.2001 r.(Dz.U.nr 62 poz.627)

- Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020

Jednym z istotniejszych zadań do wypełnienia przez Polskę jest zwiększenie (docelowo) udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie paliw do ok. 12% i istotne ograniczenie emisji gazów „cieplarnianych".

Zgodnie z opracowaną „ Długookresową Strategią Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Polska 2025” opracowaną przez Radę Ministrów do najważniejszych zadań  polityki energetycznej  Polski należy:

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski  poprzez dywersyfikację dostępu do gazu i ropy naftowej.

- Poprawa konkurencyjności  krajowych producentów i dystrybutorów paliw i energii na rynku wewnętrznym i zagranicznym.

- Poprawa stanu sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich.

- Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania energetyki.

- Zmniejszenie  energochłonności gospodarki do poziomu zapewniającego uzyskanie ogólnokrajowego  zużycia energii w 2025 r. nie przekraczającego 120% zużycia obecnego.

- Całkowite zastąpienie węgla kamiennego – stosowanego jako paliwo w urządzeniach grzewczych małej mocy ( w tym w urządzeniach stosowanych w gospodarstwach domowych ) , przy eksploatacji których nie ma możliwości skutecznego redukowania emisji powstających zanieczyszczeń powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadów paleniskowych – gazem ziemnym, nisko zasiarczonym olejem opałowym, energią elektryczną, paliwami z biomasy, ciepłem finalnym ze źródeł scentralizowanych oraz ciepłem.

- Zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną do poziomu 60%.

- Zwiększenie do co najmniej 14% do 2020 r. udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii pierwotnej, a także włączenie do tego bilansu, z udziałem na poziomie co najmniej 1%, energii odzyskiwanej z odpadów.

- Wyeliminowanie z procesów wytwarzania energii urządzeń o sprawności niższej niż 80% ( z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących nośniki energii odnawialnej ) oraz całkowitą likwidację w energetyce zawodowej kotłów wodnych i przejście w tym sektorze na produkcję ciepła wyłącznie w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

- Ograniczenie wielkości strat energii w systemach przesyłowych do poziomu co najwyżej 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii elektrycznej oraz 20% energii wprowadzanej do systemu w przypadku energii cieplnej.

- Spełnienie przez zakłady sektora energetycznego wszystkich warunków korzystania ze środowiska oraz standardów w zakresie organizacji i jakości produkcji określanych prawem krajowym i międzynarodowym, regulaminami Unii Europejskiej i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi , a także możliwie szerokie wdrożenie przez te zakłady funkcjonujących w tym zakresie mechanizmów dobrowolnych (np. znormalizowanych systemów zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością oraz oznakowań ekologicznych ).

- Wdrożenie systemu powszechnego udostępniania użytkownikom informacji o energochłonności maszyn, urządzeń i wyrobów, z uwzględnieniem ich całego cyklu życiowego.

- Wdrożenie mechanizmu optymalizacji działań sektora energetycznego na rzecz środowiska z wykorzystaniem zbywalnych pozwoleń na emisję.

Do zadań radnych w tym zakresie będzie należało uchwalenie lokalnych strategii energetycznych, których celem będzie:

- Określenie optymalnego w danych warunkach lokalnych udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na danym terenie,

- Podjęcie intensywnych działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, w tym przede wszystkim działań termomodernizacyjnych.

Przy konstruowaniu lokalnych strategii należy rozważyć podjęcie następujących działań z zakresu odnawialnych źródeł energii:

- Instalacja kolektorów słonecznych,

- Budowa małych elektrowni wodnych,

- Instalacja wiatraków,

- Wykorzystanie energii geotermalnej,

- Zamiana istniejących kotłów na paliwa kopalne ( głównie węgla ) na te wykorzystujące lokalne źródła biomasy,

- Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków,

- Wprowadzanie instalacji biogazu na wysypiska śmieci

Podstawowe działania termomodernizacyjne to:

- Inwestycje demonstracyjne w obiektach należących do samorządów ( ocieplanie ścian, wymiana stolarki, modernizacja węzłów cieplnych oraz instalacja liczników poboru ciepła ),

- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

- Łączenie energooszczędności z polityką zamówień publicznych.

Założenia uchwalone przez radę muszą znaleźć odzwierciedlenie w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy. Biorąc pod uwagę to zadanie radnych, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty polityki UE w obszarze energii, a mianowicie na wydajność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zagadnienie efektywności energetycznej jest bardzo ściśle związane z koniecznością redukcji emisji dwutlenku węgla, który stanowi około 80 % emisji gazów cieplarnianych w UE. Podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej prowadzi do bardziej zrównoważonej polityki energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii.

VIII. RAPORT ENERGETYCZNY MIASTA I GMINY FROMBORK – STAN ISTNIEJĄCY.

Dane o Gminie.

| Nazwa Gminy |  | Gmina Frombork |
| --- | --- | --- |
| Gmina wiejska |  | Miasto i Gmina |
| Gmina miejska |  |  |
| Powierzchnia gminy | km | 125,8 |
| Liczba ludności | tyś. | 3.859 |
| Temperatura obliczeniowa | st.C | -16 |
| Powierzchnia budynków ogółem, w tym | tyś.m2 | 91.743 |
| Budynki mieszkalne | tyś.m2 | 68.476 |
| Budynki użyteczności publicznej | tyś.m2 | 20.574 |
| Budynki przemysłowe i usługowe | tyś.m2 | 2.693 |

Infrastruktura energetyczna w Gminie.

|  |  | Istniejąca | planowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrociepłownia | brak | Nie planuje się |  |
| 2. | Ciepłownia centralna/lokalna | m.Frombork | rozbudowa | Do 2020 |
| 3. | Indywidualne źródła ciepła |  |  |  |
| 4. | Sieć ciepłownicza | 6.000mb | 8000mb | Do 2020 |
| 5. | Sieć gazowa | brak | planowana | 2010-2020 |
| 6. | Turbiny wiatrowe | brak | planowane | 2007-2020 |
| 7. | Energia słoneczna | brak | planowana | 2010-2020 |
|  | Kolektory słoneczne | pojedyńcze | planowane | 2007-2020 |
|  | Ogniwa fotowoltaiczne | brak | planowane | 2010-2020 |
| 8. | Energia geotermalna | brak | planowana | 2008-2020 |
|  | Niskotemperaturowa | brak | planowana | 2010-2020 |
|  | Wysokotemperaturowa | brak | Nie planuje | Nie planuje |
| 9. | Biogazownie | brak | Planowane | 2010-20020 |
| 10. | Małe elektrownie wodne | brak | planowane | 2010-2020 |

Gminny system ciepłowniczy.

| 1. | Źródła ciepła | Kotłownia miejska | Gmina Frombork |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość i rodzaj kotłów | Wodne 3 szt | CompactC-300 – 2szt, Compact C-100 – 1 szt |
|  | Wiek kotłów | Rok | 2003 |
|  | Moc zainstalowana | MW | 7,0 |
| 2. | Sprzedaż ciepła | GJ/rok | 41.000 |
| 3. | Moc zamówiona | MW | 4,7 |
| 4. | Powierzchnia ogrzewana | tyś/m2 | 42.000 |
| 5. | Długość sieci | km | 6,0 |
| 6. | Rodzaj paliwa | słoma | 4.100 ton/rocznie |

IX.Bilans energetyczny gminy-scenariusz zmian nośników na lata 2010-2020.

|  |  | Zapotrzebowanie na energię użyteczną | Zapotrzebowanie na moc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/rok | MW |

| 1. | Rodzaj odbiorcy ciepła |
| --- | --- |

| 1.1. | Budownictwo mieszkaniowe | 51.896 | 7,567 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Budynki użyteczności publicznej | 26.474 | 2,96 |
| 1.3. | Budownictwo przemysłowe usługowe | 3.874 | 0,46 |
| 1.4. | Ciepło technologiczne | - | - |
|  | Razem | 92.244 | 10,987 |

| 2. | Bilans nośników energetycznych | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników | Energia pierwotna | Udział w bilansie nośników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/rok | % | GJ/rok | % | GJ/rok | % |
|  |  | 2005 rok |  | 2010 rok |  | 2020 rok |  |
|  | Msc węgiel | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc olej | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc gaz | - | - | - | - | - | - |
|  | Msc OZC-słoma | 45.016 | 48,8 | 60.550 | 60 | 73.480 | 61 |
|  | Węgiel | 33.577 | 36,4 | 21.200 | 21 | 12.060 | 10 |
|  | Gaz sieciowy | - | - |  | - | 6.020 | 5 |
|  | Gaz LPG | 2.767 | 3 | 4.030 | 4 | 6.020 | 5 |
|  | Olej opałowy | 8.117 | 8,8 | 8.060 | 8 | 8.440 | 7 |
|  | Energia elektr. | 922 | 1 | 1.010 | 1 | 1.200 | 1 |
|  | Biomasa : | 1.845 | 2 | 3.020 | 3 | 4.800 | 4 |
|  | # - Słoma | - | - | 1.020 | 1 | 1.200 | 1 |
|  | - Drewno/granulat | 1.845 | 2 | 2.060 | 2 | 3.600 | 3 |
|  | Biogaz | - | - | - | - | 1.200 | 1 |
|  | Energia wiatrowa | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | Energia słoneczna | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - Kolektory słonecz. | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - Ogniwa fotow. | - | - |  | - |  | - |
|  | Energia geotermalna | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | -niskotemperaturowa | - | - | 1.020 | 1 | 2.400 | 2 |
|  | - wysokotemperaturowa | - | - | - | - | - | - |
|  | razem | 92.244 | 100 | 100.990 | 100 | 120.420 | 100 |

Potencjał OZE w Gminie Frombork

|  | jednostki | ilość | Potencjał energetyczny GJ/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Słoma- siano | t./rok | 2.400 | 24.000 |
| Drewno z lasów | t./rok | 300 | 3.600 |
| Uprawy roślin energetycznych | t./rok | 500 | 6.000 |
| Biogaz | m3/rok | - | 1.200 |
| Elektrownie wodne | KW/rok | 500 | 2.000 |
| Energetyka wiatrowa | - | - | 2.400 |
| Energia geotermalna | - | - | 2.400 |
| Energia słoneczna | - | - | 2.400 |
| RAZEM | - | - | 44.000 |

Warunki wiatrowe

| dobre | Średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Warunki  słoneczne.

| dobre | Średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
|  | X |  |

Warunki geotermalne

| dobre | średnie | słabe |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

Planowane inwestycje w OZE w gminie Frombork

|  | Rodzaj paliwa | Wzrost planowanej produkcji ciepła [GJ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drewno/granulat | 3.600 | 2003-2010 |
| 2. | Słoma | 24.000 | 2003-2020 |
| 3. | Energia wiatrowa | 2.400 | 2003-2020 |
| 4. | Energia słoneczna | 2.400 | 2003-2020 |
| 5. | Energia geotermalna | 2.400 | 2003-2020 |
| 6. | Biogaz | 1.200 | 2003-2020 |
| RAZEM: |  | 36.000 | 2006-2020 |

# Udział poszczególnych nośników energii w latach 2005-2020 w %

Udział Udział paliw odnawialnych w 2005 roku w bilansie cieplnym gminy Frombork wyniósł prawie 51 %

, w tym był to głównie udział biomasy w postaci słomy oraz niecałe 2% stanowiło drewno i odpady drzewne. Planowany udział OZE w roku 2010 kształtować się będzie na poziomie 66% , a do 2020 roku powinien wynieść  72 % w ogólnym bilansie cieplnym miasta i  gminy Frombork.

| ##### Wyszczególnienie |  | 2005 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział paliw odnawialnych [ %] | W bilansie cieplnym | 50.8 | 66 | 72 |
|  | W rocznych kosztach wytwarzania ciepła | 33 | 46,6 | 52,4 |
| Udział krajowych nośników energii cieplnej [%] | W bilansie cieplnym | 88,2 | 88 | 83 |
|  | W rocznych kosztach wytwarzania ciepła | 78,2 | 75,9 | 68 |
| Roczny koszt wytworzenia ciepła [ Tyś.zł/rok ] |  | 3.539,6 | 3.592,6 | 4.198,2 |
| wzrost kosztów wytworzenia ciepła [%] |  |  | 1,5 | 18,6 |

Z powyższej analizy kosztów zmiennych wytwarzania energii wynika że cena jednego GJ w roku 2005 kształtowała się na poziomie 38,4 zł dla odbiorców na obszarze miasta i  gminy Frombork, według prognozy do 2010 roku cena 1 GJ winna się utrzymać na poziomie ceny 35,7 zł/GJ , natomiast do roku 2020 będzie kształtować się na poziomie 35 zł/GJ.

Analiza ekonomiczna kosztów zmiennych wytwarzania energii , według scenariusza  zmian paliw dla odbiorców na obszarze Gminy Frombork ( wg. Aktualnych cen) w latach 2010-2020

|  | Paliwo | Cena 1 GJ ciepła | 2005 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ciepło | Roczny koszt wytw. ciepła | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. ciepła | ciepło | Roczny koszt wytw. ciepła |  | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. ciepła | ciepło | Roczny koszt wytw. Ciepła |  | Udział paliw w bilansie cieplnym | Udział paliw w kosztach wytw. Ciepła |
|  |  | Zł/GJ | GJ/rok | Tyś.zł | % | % | GJ/rok | Tyś.zł |  | % | % | GJ/rok | Tyś.zł |  | % | % |
| 1. | Węgiel | 45 | 33.577 | 1.511 | 36,4 | 42,7 | 21.200 | 954 | 21 |  | 26,6 | 12.060 | 542,7 | 10 |  | 12,9 |
| 2. | Gaz ziemny | 50 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  | 0 | 6.020 | 301 | 5 |  | 7,2 |
| 3. | Gaz LPG | 75 | 2.767 | 207,2 | 3 | 5,8 | 4.030 | 302,3 | 4 |  | 8,4 | 6.020 | 451,5 | 5 |  | 10,7 |
| 4. | Olej opałowy | 70 | 8.117 | 568,2 | 8,8 | 16 | 8.060 | 564,2 | 8 |  | 15,7 | 8.440 | 590,8 | 7 |  | 14,1 |
| 5. | Energia elektry-czna | 95 | 922 | 87,6 | 1 | 2,5 | 1.010 | 96,0 | 1 |  | 2,7 | 1.200 | 114,0 | 1 |  | 2,7 |
| 6. | Słoma | 25 | 45.016 | 1.125 | 48,8 | 31,9 | 61.570 | 1.539 | 61 |  | 42,8 | 74.680 | 1.867 | 62 |  | 44,5 |
| 7. | Drewno/zrębki | 22 | 1.845 | 40,6 | 2 | 1,1 | 2.060 | 45,3 | 2 |  | 1,3 | 3.600 | 79,2 | 3 |  | 1,9 |
| 8. | OZE | 30 | - | - | 0 | 0 | 3.060 | 91,8 | 3 |  | 2,5 | 8.400 | 252,0 | 7 |  | 6,0 |
| RAZEM: |  |  | 92.244 | 3539,6 | 100 | 100 | 100.990 | 3592,6 | 100 |  | 100 | 120.420 | 4198,2 | 100 |  | 100 |
| ŚREDNIA CENA 1 GJ [ zł ] |  |  | 38,37 |  |  |  | 35,57 |  |  |  |  | 34,86 |  |  |  |  |

Z analizy ekonomicznej kosztów wytwarzania energii wg. Scenariusza zmian paliw do 2020 roku dla odbiorców gminy Frombork wynikają następujące wnioski :

- Średnia cena w okresie bazowym za 2005 rok wytworzenia 1 GJ na obszarze gminy Frombork wyniosła 38,37 zł przy procentowym udziale odnawialnych źródeł energii 50,8 %

- Według prognoz ( scenariusza ) zmian nośników energii do 2010 roku cena 1 GJ zmniejszy się do poziomu 35,57 zł przy procentowym udziale OZE na poziomie 66%

Przewiduje się , że w 2020 roku przy  72% udziale OZE cena 1 GJ winna kształtować się na poziomie około 35 zł.

Udział poszczególnych paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2005-2020

Udział poszczególnych rodzajów paliw w kosztach wytwarzania ciepła w latach 2005-2020 kształtować się będzie:

( wg. Cen 2005 r. ) w %

| L.P. | Rodzaj paliwa | 2005 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WĘGIEL | 42,7 | 26,6 | 12,9 |
| 2. | GAZ ZIEMNY | 0 | 0 | 7,2 |
| 3. | GAZ LPG | 5,8 | 8,4 | 10,7 |
| 4. | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| 5. | SŁOMA | 31,9 | 42,8 | 44,5 |
| 6. | DREWNO/ZRĘBKI | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| 7. | OZE | 0 | 2,5 | 6 |
| 8. | OLEJ OPAŁOWY | 16 | 15,7 | 14,1 |

X. Stan zanieczyszczenia powietrza i efekt ekologiczny zmian nośników energii do 2020 roku według scenariusza 1

| Rodzaj zanieczyszczenia | Emisja w roku 2005 Ton/rok | Emisja w roku 2020 Ton/rok | Zmiana bezwzględna Ton/rok | Zmiana względna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 5897 | 19 | 5878 | 99,7 |
| NOx | 4058 | 12 | 4047 | 99,7 |
| CO2 | 5036 | 3821 | 1215 | 24,1 |
| Pyły | 2766 | 30 | 2736 | 98,9 |
| CO | 86 | 80 | 6 | 6,8 |

W scenariuszu zmian nośników energii do 2020 roku oraz  przy wzroście zapotrzebowania energii o ok. 20 % w porównaniu z rokiem bazowym 2005 ,  w 2020 roku , następuje duży spadek SO2  o 99,7 % ,pyłów o 98,9 %  , CO o 6,8% %, również emisja  Nox spadnie  o 99,7 % oraz nastąpi spadek zanieczyszczenia  CO2 o 24,1 %.

Wykonawca:

| Instytucja: | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 |
| --- | --- |
| Autorzy: | dr inż. Andrzej Wiszniewski mgr Feliks Machut |
| Koordynator projektu: | mgr Andrzej Rajkiewicz |
| DATA WYKONANIA : Warszawa 22.06.2006 r. |  |

woda

zimna

zasobnik c.w.u.

kocioł grzewczy

rozdzielacze c.o.

c.w.u.

Program ochrony......, str. 23

Tamże, str. 26